# CHƯƠNG 1. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ

## Thông tin về quy mô đầu tư, sản xuất kinh doanh

## A. Tên tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Môi trường Anh Đăng

- Địa chỉ văn phòng: Xóm Quyết Tiến 2, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 02086558666

- Giấy đăng ký kinh doanh số: 4601146762, đăng ký lần đầu ngày 21/11/2013

- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.

- Tên người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Điệp		Chức vụ: Phó tổng giám Đốc

## B. Cơ sở xử lý CTNH

- Tên cơ sở xử lý CTNH: Công ty TNHH Môi trường Anh Đăng.

Địa chỉ cở sở: Xóm Quyết Tiến 2, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Quy mô, công suất sản xuất:

2.1. Loại hình sản xuất: Nhà máy xử lý rác thải, chất thải công nghiệp.

2.2. Công suất sản xuất:

| TT | Tên thiết bị | Số lượng | Công suất tấn/ngày | Phương án xử lý | Khối lượng đăng ký theo năm Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lò đốt chất thải công nghiệp, nguy hại | 1 | 24 tấn/ngày (1.000 kg/h) | Thiêu huỷ | 7.200.000 |
| 2 | Hệ thống tái chế dầu thải | 1 | 5 tấn/ngày (208 kg/h) | Tái chế | 1.500.000 |
| 3 | Hệ thống thu hồi và xử lý thiết bị điện, điện tử | 1 | 15 tấn/ngày (625 kg/h) | Sơ chế/Tái chế | 4.500.000 |
| 4 | Hệ thống xử lý nước thải và chất thải lỏng | 1 | 150 m3/ngày đêm | Xử lý | 16.000.000 |
| 5 | Hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang | 1 | 0,2 tấn/ngày (25 kg/h) | Xử lý | 60.000 |
| 6 | Hệ thống phá dỡ, xử lý ắc quy thải | 1 | 4 tấn/ngày (500 kg/h) | Sơ chế | 1.200.000 |
| 7 | Hệ thống tẩy rửa thùng phuy | 1 | 6 tấn/ngày (750 kg/h) | Sơ chế | 1.800.000 |
| 8 | Hệ thống tẩy rửa bao bì, kim loại dính dầu và hóa chất | 1 | 20 tấn/ngày (2.500 kg/h) | Sơ chế | 6.000.000 |
| 9 | Hệ thống bể đóng kén | 6 | 05 bể 320 m3(đã đầy) | Cô lập | 320.000 |

2.3. Quy mô diện tích:

Toàn bộ Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích 3,8 ha tại Xóm Quyết Tiến 2, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Các vị trí tiếp giáp của nhà máy như sau:

- Phía Nam giáp đường đi liên thôn.

- Phía tây là khu đất lâm nghiệp.

- Phía Tây Bắc là khu đất lâm nghiệp.

- Phía Đông Bắc giáp khu đất lâm nghiệp.

- Phía Bắc giáp Kênh Đào thoát nước của thị trấn Hương Sơn.

Bảng 1. Toạ độ giới hạn vị trí khu vực dự án

| Tên điểm | Tọa độ X | Tọa độ Y |
| --- | --- | --- |
| Ranh 1 | 1053306 | 212326 |
| Ranh 2 | 105971072 | 21479674 |
| Ranh 3 | 105971290 | 21480132 |
| Ranh 4 | 1053308 | 212327 |
| Ranh 5 | 1053305 | 212328 |

Hình 1. Vị trí địa lý của Công ty

## Quy trình công nghệ sản xuất:

| TT | Phương tiện, thiết bị | Mô tả | Nguyên vật liệu/ hóa chất sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhóm thiết bị xử lý chuyên dụng và sơ chế |  |  |
| 1.1 | Lò đốt CTNH, công suất 1.000 kg/h | Phương pháp xử lý nhóm bùn thải, cặn thải: - Đối với bùn, cặn chứa ít nước sẽ được phối trộn chất thải dễ cháy như mùn cưa, chất thải da giày...thiêu huỷ trong lò đốt. - Đối với bùn, cặn chứa nhiều nước, đầu tiên được để ráo nước ở sân phơi bùn (nước tách từ bùn thu hồi về hệ thống xử lý nước thải để xử lý), sau ráo nước, bùn được phối trộn chất thải dễ cháy như mùn cưa, chất thải da giày... thiêu huỷ trong lò đốt. Phương pháp xử lý chất thải lỏng: - Các loại chất thải lỏng dễ cháy như dịch cái thải, cặn dung môi hữu cơ không chứa halogen, nhũ tương,… được chứa trong phuy sắt 200 lít có nắp vặn, bồn 1000 lít, sau đó được bơm vào bồn chứa chất thải lỏng, từ đây chất thải lỏng được bơm dẫn qua đường dẫn ống ở bên thành lò tới kim phun để phun vào trong buồng đốt. Phương pháp xử lý đối với các chất thải rắn: - Các chất thải rắn như: giẻ lau, các loại chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc, chất thải rắn từ ngành dệt may, gỗ, mùn cưa,… được phối trộn với bùn thải, cặn thải, hắc ín thải… sau đó đóng vào bao và nạp vào lò đốt. Phương pháp xử lý dầu thải: - Chất thải lỏng như các loại xăng, dầu thải… được tách nước, cặn, sau đó nạp vào lò đốt bằng thiết bị nạp chất thải lỏng. - Phần nước tách ra được đưa về hệ thống xử lý nước thải để xử lý. - Phần cặn dầu sẽ phối trộn với các chất thải khác như bùn thải, mùn cưa,…thiêu hủy trong lò đốt. Phương pháp xử lý đối với hoá chất, dược phẩm trong lò đốt - Đối với hoá chất dạng rắn (dược phẩm hết hạn, chất bảo quản, điều chế thực phẩm) được phối trộn với các chất thải dể cháy như mạt cưa, giẻ lau dính dầu,… và được thiêu hủy trong lò đốt. - Đối với hóa chất, dung dịch thuốc dạng lỏng: sử dụng thiết bị nạp chất thải lỏng để phun trực tiếp vào buồng đốt sơ cấp để tiêu hủy. Phương pháp xử lý đối với chất thải y tế . - Chất thải y tế khi thu gom về sẽ được bố trí thiêu hủy hết trong ngày, hạn chế tối đa việc lưu giữ chất thải y tế trong kho lạnh. - ; Phương pháp xử lý đối với các chất thải có các thành phần nguy hại hữu cơ, vô cơ, và silic hữu cơ thải: - Đối với các chất thải có các thành phần nguy hại hữu cơ, vô cơ dạng rắn, silic hữu cơ, vô cơ dạng rắn: được thu gom về kho lưu chứa chất thải tại Nhà máy xử lý, sau đó được phối trộn với các chất thải khác (chất thải dể cháy trộn với chất thải khó cháy) để thiêu hủy trong lò đốt. - Đối với các chất thải có các thành phần nguy hại hữu cơ, vô cơ dạng lỏng: được chứa trong phuy sắt 200 lít có nắp vặn, bồn 1000 lít, sau đó được bơm dẫn qua đường dẫn ống ở bên thành lò tới kim phun để phun vào trong buồng đốt. | Tiền xử lý: sử dụng hóa chất: Kiềm (NaOH), Sữa vôi Ca(OH)2... Nhiên liệu: Dầu DO |
| 1.2 | Hệ thống tái chế dầu thải, công suất 5 tấn/ ngày (tương đương 625 kg/h). | Dầu thải thu gom về được bơm vào bồn gia nhiệt bằng điện. Nước được tách ra ở bồn gia nhiệt dưới dạng hơi nước. Dầu từ bồn sấy đưa qua bồn lọc thô. Tại bồn lọc thô, dầu được quay ly tâm để tách cặn, cặn giữ lại trong các đĩa ly tâm và được vệ sinh định kỳ. Dầu bơm vào bồn chứa 2 để điều chỉnh lưu lượng bơm của hệ thống. Dầu thải tiếp tục được bơm qua hệ thống lọc tinh bằng máy ép khung bản bao gồm các tấm lọc xếp sát nhau nhằm loại bỏ cặn rồi đến bồn trung gian. Dầu tại bồn trung gian được kiểm tra chất lượng. Nếu không đạt yêu cầu sẽ được bơm ngược lại bồn sấy và lọc lại một lần nữa. Nếu đạt yêu cầu sẽ được đưa vào bồn sản phẩm |  |
| 1.3 | Hệ thống thu hồi và xử lý thiết bị điện, điện tử, công suất 15 tấn/ngày (tương đương 625kg/h ). | Các chất thải điện tử như máy tính, màn hình ti vi, bản mạch điện tử… sẽ được các công nhân phá dỡ bằng máy cắt, khoan,…sau đó phân loại thành các nhóm sau: - Nhóm 1: bo mạch điện tử đưa vào máy nghiền và phân tách bo mạch điện tử. - Nhóm 2: nhựa (vỏ màn hình, vỏ dây điện) chuyển sang bộ phận thu hồi và bán lại cho đơn vị tái chế nhựa; - Nhóm 3: thủy tinh bán lại cho đơn vị tái chế hoặc tái sử dụng; - Nhóm 4: các chất thải khác không tái chế được sẽ được tiêu hủy trong lò đốt |  |
| 1.4 | Hệ thống xử lý nước thải, công suất 150 m3/ngày. | Toàn bộ nước thải phát sinh do hoạt động sản xuất sẽ được phân loại tại nguồn và cùng với nước thải thu gom về sẽ được cho 08 bể chứa nước thải trước xử lý, với kích thước các bể được liệt kê phần trên. Dòng thải 2 (dòng thải chứa axits và hỗn hợp các axits), dòng thải 3(dòng thải chứa kim loại, hỗn hợp các kim loại), dòng thải 4 (dòng thải chứa kiềm), dòng thải 5 (nước thải chứa gốc phi kim: HF, NH4, CN)được bơm riêng biệt đến thiết bị phản ứng dành cho dòng thải xử lý hóa học. Dòng thải 1(dòng thải chứa dầu mỡ),dòng thải 6 (dòng thải hữu cơ), dòng thải 7 (dòng thải chứa dung môi)dòng thải 8 (Nước thải tổng hợp) được bơm riêng biệt đến thiết bị phản ứng dành cho dòng thải xử lý sinh học. | Tiền xử lý: sử dụng hóa chất: Kiềm (NaOH), Axit (H2SO4), Polime, Phèn sắt (II) FeSO4, Javen (NaClO), Sữa vôi Ca(OH)2, thuốc tím... |
| 1.5 | Hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang, công suất 0,2 tấn/ ngày (tương đương 25 kg/h). | Bóng đèn phế thải (18-20 bóng/lần) được đưa vào buồng nghiền đập. Máy nghiền hoạt động làm nhiệm vụ đập vỡ bóng và nghiền nhỏ phần thuỷ tinh tới kích thước 3-4 mm và đi qua phần lưới lọc xuống buồng chứa thuỷ tinh vụn. Phần kim loại không bị nghiền nhỏ được rửa sạch bằng nước không lọt qua lưới lọc sẽ nằm lại buồng nghiền và được thải ra ngoài qua các cửa thu phế liệu khi kết thúc chu trình làm việc của hệ thống máy. Tại buồng nghiền, bột thuỷ tinh có lẫn bột huỳnh quang sẽ được thu gom và đưa đi hoá rắn. Phần chuôi nhôm bóng đèn sẽ được thu gom lại, lưu kho chuyển giao cho đơn vị tái chế theo qui định. | Than hoạt tính. Tần suất thay: Khi hệ thống hấp phụ hơi thuỷ ngân đã quá bão hoà sẽ xuất hiện hơi thuỷ ngân trên bộ phận hiển thị, khi đó chất hấp phụ được tẩm trong cột hiển thị sẽ tạo phức với thuỷ ngân và chuyển màu. Lúc này phải dừng hệ thống xử lý bóng để thay thế cột hấp thu thủy ngân mới. |
| 1.6 | Hệ thống phá dỡ, xử lý ắc quy thải, công suất 4 tấn/ ngày (tương đương 500 kg/h ). | - Máy chặt thủy lực được đặt trên nền bê tông chống thấm phía dưới bố trí bể thu axit thải. Ắc quy được đưa vào máy chặt sau đó đóng cửa máy để tránh văng mảnh vụn nhựa trong quá trình cắt. Công nhân mở cửa máy cắt và phân tách chì và vỏ nhựa bằng thủ công với thùng chứa chì và thùng chứa vỏ nhựa bên cạnh. - Phần vỏ nhựa được đưa sang bể súc rửa nhựa thủ côngvà bản cực chì được tách riêng, lưu kho và bán cho các đơn vị tái chế. - Cặn bùn tại bể sục rửa và bể trung hoà sẽ được để lắng và tháo vào bể bùn. Cặn bùn sẽ được lấy ra định kỳ, đốt trong lò đốt chuyên dụng. Nước từ bể súc rửa và trung hoà định kỳ sẽ bơm sang hệ thống xử lý nước.. |  |
| 1.7 | Hệ thống tẩy rửa thùng phuy, công suất 6 tấn/ ngày (tương đương 750kg/h). | Làm sạch các thùng phuy nhiễm các thành phần nguy hại: thùng phuy chứa dầu, keo, sơn, dung môi…được tẩy sạch bằng cơ cấu súc rửa có khả năng quay, cùng với dung dịch tẩy rửa. | Bao bì dính dầu và axit: Dùng hóa chất có tính kiềm như NaOH, xà phòng hoặc Soda để súc rửa. Bao bì dính hóa chất có tính bazơ: Dùng hóa chất có tính Axit như dùng H2SO4 ... Bao bì chứa các loại keo thải: Dung môi tương thích để hòa tan keo bám vào bề mặt sau đó cho vào máy súc phuy để làm sạch. Nước thải phát sinh được thu gom vào bể chứa đem vào hệ thống xử lý nước thải của công ty. |
| 1.8 | Hệ thống tẩy rửa bao bì, kim loại dính dầu và hóa chất, công suất 20 tấn/ ngày (tương đương 2.500 kg/h). | Tẩy rửa sạch nhựa, kim loại, phoi kim loại dính dầu, dính hóa chất, thành phần nguy hại ở bể ngâm tẩy (2 bể) và Kim loại dính dầu được đưa vào khung chứa rồi được hệ thống cầu trục bán tự động nâng vào bể ngâm tẩy 03 chứa kiềm loãng. Sau khi tẩy rửa bằng kiềm nóng, kim loại tiếp tục được tráng rửa bằng nước sạch tại bể ngâm tẩy 04 để ráo, lưu kho. | Phoi kim loại, bao bì dính dầu và axit: Dùng hóa chất có tính kiềm như NaOH hoặc Soda để tẩy rửa Phoi kim loại, bao bì dính hóa chất có tính bazơ: Dùng hóa chất có tính Axit như dùng H2SO4 Phoi kim loại, bao bì chứa các loại keo thải: Dung môi tương thích để hòa tan keo bám vào bề mặt sau đó tráng rửa bằng nước sạch. |
| 1.9 | Hệ thống bể đóng kén, thể tích 320 m3/bể | Bể được thiết kế vách và đáy bằng bê tông chống thấm, mặt ngoài được bọc vải bạt địa HDPE, kết cấu cốt thép bền vững đặt trên nền đất được gia cố bằng cọc bên tông để đảm bảo tránh sụt lún gây nứt gãy, rò rỉ, thẩm thấu theo đúng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn về xây dựng. |  |
| 1.10 | Hệ thống hoá rắn, công suất 8 tấm/ngày. | Gồm thiết bị máy trộn để thực hiện phối trộn, kết hợp với cát, xi măng, chất phụ gia tạo thành khối đồng nhất nhờ máy ép thủy lực, sản phẩm đầu ra gạch không nung. | Nguyên vật liệu sử dụng: cát, xi măng, sữa vôi |
| 2 | Nhóm thiết bị đóng gói, lưu giữ |  |  |
| 2.1 | Kho lưu giữ chất thải nguy hại: + Kho số 01, diện tích 1.667 m2 + Kho số 02, diện tích 625 m2 + Kho số 03, diện tích 3.114 m2 + Nhà xưởng phế liệu số 03, diện tích 3.114 m2 | - Chất thải trước khi xử lý được tập kết, phân loại, cho vào thiết bị lưu chứa, đậy kín và sắp xếp ngăn nắp trong quá trình lưu giữ sau đó chất thải sẽ được đem đi xử ký theo đúng quy định. - Khu vực lưu trữ chất thải đảm bảo thông thoáng gió tự nhiên và hệ thống quạt thông gió |  |
| 2.2 | Kho lạnh lưu giữ chất thải y tế: | Diện tích 30,25 m2 |  |
| 2.3 | Thùng phuy nhựa, sắt 200 lít nắp vặn | Tùy theo nhu cầu thực tế |  |
| 2.4 | Thùng chứa chất thải 1.000 lít |  |  |
| 2.5 | Bao bì mềm PE, PP |  |  |
| 3 | Nhóm phương tiện vận chuyển chuyên dụng |  |  |
| 3.1 | Nhóm xe tải thùng hở có phủ bạt kín | - Xe Cửu Long 3,2 tấn, BKS 20C-070.88- Xe Cửu Long 3,2 tấn, BKS 20C-070.88 - Xe Thaco 2,55 tấn, BKS 20C-072.03 - Xe Thaco 3,0 tấn, BKS 20C-071.97 - Xe Huyndai 2,615 tấn, BKS 20C-080.73 - Xe Huyndai 2,615 tấn, BKS 20C-072.33 - Xe tải TRƯỜNG GIANG 7,4 tấn biển số 20C-09432 - Xe tải TRƯỜNG GIANG 7,4 tấn biển số 20C-09569 - Xe tải TRƯỜNG GIANG 7,4 tấn biển số 99C-08105 - Xe tải TRƯỜNG GIANG 7,4 tấn biển số 99C-08180 |  |
| 3.2 | Nhóm xe hút chuyên dụng | - Xe hút DONGFENG 4,095 tấn biển số 20C-070.04 - Xe hút DONGFENG 7,2 tấn biển số 20C-09825 - Xe hút DONGFENG 7,2 tấn biển số 20C-09843 - Xe hút DONGFENG 7,2 tấn biển số 20C-09879 |  |
| 3.3 | Nhóm xe thùng kín (xe đông lạnh) | - Xe tải HUYNDAI trọng tải 1 tấn BKS 20C-09959 |  |
| 3.4 | Nhóm xe thùng kín | - Xe tải THACO tải trọng 7 tấn BKS 20C-10912 - Xe tải FOTON thùng kín có tải trọng 4.995 tấn BKS 20H-000.74 |  |

## Công nghệ xử lý môi trường:

3.1. Công nghệ xử lý nước thải từ hoạt động sản xuất:

1. Hệ thống xử lý nước thải công suất 200 m3/ngày đêm

Bảng 2. Bảng nhu cầu sử dụng nước và khối lượng nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất

| TT | Nhu cầu sử dụng nước | Tính chất sử dụng | Khối lượng nước thải sử dụng cho các hệ thống m3/ngày | Khối lượng nước thải phát sinh m3/ngày |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước giải nhiệt khí thải lò đốt CTNH, trong đó: + 100 m3/ngày (ngày làm việc tối đa 8 giờ). + Tỷ lệ bay hơi chiếm 12% + Tỷ lệ xả cặn xử lý chiếm 7% | Tuần hoàn, bay hơi, xử lý | 12 | 7 |
| 2 | Hệ thống súc rửa thùng phuy | Thu gom, xử lý | 4 | 2 |
| 3 | Hệ thống xử lý ắc quy, axit thải | Thu gom, xử lý | 4 | 4 |
| 4 | Hệ thống tái chế dầu thải | Bay hơi, xử lý | 5 | 5 |
| 5 | Hệ thống tẩy rửa kim loại, bao bì | Thu gom, xử lý | 3 | 3 |
| 6 | Vệ sinh xe vận chuyển, vệ sinh nhà xưởng, đường | Thu gom, xử lý | 4,5 | 4,5 |
| 7 | Nước thải từ bãi chôn lấp (Nước rỉ rác) | Thu gom, xử lý |  | 0,5 |
| 8 | Thu gom tại các chủ nguồn thải | Thu gom, xử lý |  | 120,4 |
|  | Tổng |  | 32,5 | 146,4 |

Dòng thải tổng hợp

Bể trung gian

Bể lọc sinh học SBR

Khử trùng

Nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A

Thiết bị phản ứng

Hóa chất keo tụ

Nước

Bùn

Sân phơi bùn

Bồn lọc cát

Cấp khí

Hình 2. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải, chất thải lỏng phát sinh từ hoạt động sản suất của nhà máy công suất 150 m3/ngày đêm

Phát sinh từ hoạt động nhà máy như: vệ sinh nhà xưởng, phương tiện vận chuyển chất thải, nước thải từ quá trình xử lý khí thải.....).

Nguyên tắc chung: dòng thải tổng hợp sử dụng phương pháp hóa học kết hợp với phương pháp sinh học.

Nước thải dòng 8 phát sinh từ hoạt động xử lý chất thải của nhà máy sẽ được thực hiện keo tụ kết bông để loại bỏ một phần BOD và COD, dầu mỡ, cặn lơ lửng.Tại thiết bị phản ứng được châm thêm hoá chất PAC và được điều chỉnh pH bằng NaOH. PAC là keo tụ làm các hạt cặn nhỏ lơ lửng không thể lắng tạo thành bông cặn, nước thải sau khi được khuấy trộn với PAC sẽ tiếp tục được hoà trộn với Polymer(-) bằng máy khuấy chậm nhằm hỗ trợ keo tụ tạo bông cặn nhỏ thành bông cặn lớn để dễ lắng tách ra khỏi nước thải.Sau đó nước thải được tràn qua bể trung gian. Nước thải tiếp tục xử lý sinh học. Phần bùn được xả bằng bơm về sân phơi bùn. Phần nước trong bơm qua lọc cát, khử trùng trước khi xả ra ngoài.

- Các loại hóa chất dùng trong quá trình xử lý

+ Kiềm (NaOH), Axit (H2SO4), Polime, Phèn Nhôm Al2(SO4)3, Phèn sắt (II) FeSO4, Sữa vôi Ca(OH)2....

3.2. Xử lý nước thải sinh hoạt

4.2.1. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại cơ sở xử lý

- Chức năng: Xử lý sơ bộ nước thải do quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong Công ty.

- Số lượng: 03 hệ thống.

- Thể tích bể tự hoại: 4,419 m3/1 hệ thống. Cụ thể:

- Thể tích ngăn tự hoại (ngăn thứ nhất): DxRxC: 1.58x1.035x1.4 = 2.289m3.

- Thể tích ngăn lắng (ngăn thứ hai): DxRxC: 1.035x0.735x1.4 = 1,065m3.

- Thể tích ngăn lọc (ngăn thứ ba): DxRxC: 1.035x0.735x1.4 = 1,065m3.

Bể tự hoại được xây bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ, đảm bảo độ an toàn về mặt kết cấu công trình, ngay cả trong điều kiện chứa đầy nước hay không chứa nước, chịu tác động của các công trình bên trên và lân cận, các phương tiện giao thông, đất và nước ngầm.

Nắp bể tự hoại có 2 lỗ ở trên ống dẫn nước thải vào và ra khỏi bể để quản lý (kiểm tra, hút cặn). Chiều rộng lỗ hút cặn 400 mm. Lỗ hút cặn được đậy kín, khít bằng nắp đan bê tông cốt thép. Nước sau xử lý được đưa vào Hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy.

Bể tự hoại là công trình làm đồng thời hai chức năng: lắng và phân huỷ cặn lắng. Chất hữu cơ và cặn lắng trong bể tự hoại dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí sẽ bị phân huỷ, một phần tạo các khí và tạo ra các chất vô cơ hoà tan. Nước thải sau khi đi qua bể lắng 1 sẽ tiếp tục qua bể lắng 2 và 3 trước khi được dẫn về bể Hệ thống xử lý nước thải và chất thải lỏng của nhà máy nhằm xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra môi trường. Bùn thải được nạo vét định kỳ, phơi khô và đưa vào lò đốt chất thải công nghiệp - nguy hại.

- Hóa chất xử lý: Định kỳ 1 tháng bổ sung chế phẩm vi sinh kỵ khí vào bể tự hoại 1 lần. Khối lượng: 1 kg/lần.

3.3. Xử lý khí thải

3.3.1. Hệ thống xử lý khí thải lò đốt CTCN-NH

a) Chức năng

Xử lý bụi, khí thải (CO, SO2, HF, HCl,..) phát sinh từ hệ thống lò đốt CTCN, NH bằng công nghệ lọc bụi và hấp thụ, đảm bảo đạt QCVN 30:2012/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp.

b) Công suất, quy mô, kích thước

- Công suất xử lý của hệ thống xử lý khí thải lò đốt CTCN, NH là: 60.000 Nm3/h.

- Hệ thống xử lý khí thải của lò đốt bao gồm các thiết bị chính sau:

Bảng 3.1: Mô tả các hạng mục thiết bị cho hệ thống xử lý khí thải lò đốt

| TT | Thiết bị, vật tư | Chức năng | Cấu tạo | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị giải nhiệt | Giải nhiệt bằng khí | Có cấu tạo đặc biệt với hai hệ thống giải nhiệt liên hoàn, bề mặt trao đổi nhiệt lớn với cường độ đối lưu cao nhờ quạt giải nhiệt loại hướng trục 10HP | 01 |
| 2 | Cyclone nước | Dập bụi và làm mát khí thải | Vật liệu: Thép không gỉ Chiều cao 5,6m, đường kính 1,5m Thân xiclon làm bằng inox SUS-304 dày 3,5mm Khung đỡ bằng thép hình U120, thép tấm dày 6mm, CT3 Hệ thống ống dẫn khói Inox SUS – 304, dày 3mm | 01 |
| 3 | Tháp hấp thụ | Hấp thụ các khí thải độc hại trong khói thải bằng dung dịch kiềm | Vật liệu: Thép không gỉ Chiều cao: 5,6m và đường kính 2m Thân tháp Inox SUS – 304, dày 4mm Khung đỡ bằng thép hình U120, thép tấm CT3 dày 6mm | 01 |
| 4 | Thiết bị Pot – carbon hoạt tính | Hấp phụ các chất ô nhiễm còn lại trong khí thải bằng than hoạt tính | Vật liệu: thép không gỉ Thân Pot Carbon có đường kính 1,2m và chiều cao 1,5m, dày 2,5mm Giá đỡ dày 2,5mm và đường kính 1,2m | 01 |
| 5 | Ống khói | Phát thải khí sau khi đã được xử lý | Thân ống khói Inox SUS-304, chiều cao ống khói 22,5m, đường kính 0,65m và dày 3mm. Khung đỡ ống khói, cầu thang, sàn thao tác làm bằng thép CT3 định hình: V50, U120, ống ø60. Cầu thang, lồng bảo vệ, sàn thao tác làm bằng thép CT3 Bích đế: thép CT3, dày 14mm. Hệ thống thu lôi (đồng thau), dây cáp dẫn bằng cáp đồng ø20mm. | 01 |
| 6 | Quạt hút | Khắc phục trở lực của khí thải trên đường dẫn khói từ lò đến ống khói và tạo áp suất âm ở buồng đốt sơ cấp | - Có bộ biến tần điều chỉnh tốc độ quạt và van điều tiết để điều khiển chế độ áp suất của hệ thống lò. - Lưu lượng: 60 Hp. 60.000 Nm3/h | ### 01 |
| 7 | Hệ thống bể nước và dung dịch tuần hoàn | Xử lý dung dịch sau quá trình xử lý khí thải, bổ sung dung dịch kiềm và sử dụng tuần hoàn cung cấp nước làm mát cho hệ thống xử lý khí | 04 bể liên thông Vật liệu: bê tông cốt thép , sơn eboxy 2 Bể lắng : 22 m3/bể có chức năng lắng. Bể 03 và 04: 33 m3/bể có chức năng bổ sung hóa chất để được dung dịch chuẩn đưa đi sử dụng. | 04 |

c) Quy trình công nghệ

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải từ buồng thứ cấp → Thiết bị giải nhiệt bằng khí → Thiết bị cyclone ướt → Thiết bị hấp thụ 2 cấp → Thiết bị hấp phụ than hoạt tính → Quạt hút → Ống khói.

- Công suất thiết kế: 60.000 m3/giờ.

Tháp hấp phụ than hoạt tính

Quạt

Khói lò

Bộ giải nhiệt khí

Không khí

Tháp hấp thụ 2 cấp

Bể chứa sau hấp thụ

Cyclone lọc bụi ướt

Dung dịch kiềm

Bể phản ứng

Quạt

Bể lắng cặn

Quạt

Sân phơi bùn

Quạt

Hình 3.1:Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải lò đốt

Thuyết minh quy trình

- Hệ thống làm mát khí thải:

Khí thải dẫn ra khỏi lò đốt, với nhiệt độ khoảng 1200oC, chứa bụi và khí độc hại được dẫn vào thiết bị trao đổi nhiệt. Sử dụng thiết bị trao đổi nhiệt làm nguội bằng không khí từ hệ thống quạt hướng trục 20HP. Sau khi đi qua thiết bị làm mát, khí thải giảm xuống khoảng 400oC.

- Cyclonelọc bụi ướt

Khí thải sau khi được làm mát ở thiết bị giải nhiệt vẫn còn chứa bụi có kích thước 5 – 30 µm vì vậy cần đưa qua thiết bị cyclone nước.

Thiết bị cyclone nước làm việc dựa trên nguyên lý kết hợp: Vừa có tác dụng thấm ướt các hạt bụi bởi các hạt dung dịch được phun vào thiết bị với hệ số phun cao, vừa có tác dụng làm nguội dòng khí nhờ dung dịch chứa chất kiềm hấp thụ để trung hòa khí axit. Bụi sau khi thấm ướt nhờ chuyển động xoáy của dòng khí tạo lực ly tâm làm cho các hạt bụi này tách ra khỏi dòng khí và va đập với thành thiết bị sau đó trôi xuống phễu thu.

- Tháp hấp thụ

Sau khi đi qua hệ thống lọc bụi ướt, khí thải sang bộ phận hấp thụ khí bằng tháp đệm. Khí thải đi từ dưới tháp lên đỉnh, qua lớp đệm sứ, có bổ sung bằng dung dịch kiềm được phun qua các lỗ thủng trên đường ống. Lớp đệm vòng sứ dày 300mm, sứ chịu hóa chất φ40-54 x 50mm. Lớp đệm có tác dụng tăng diện tích và thời gian tiếp xúc giữa pha khí và pha lỏng để quá trình hấp thụ được xảy ra triệt để, hấp thụ bụi và các khí axit có trong khí thải. Dung dịch hấp thụ sử dụng là dung dịch kiềm (Bơm dung dịch hấp thụ 2HP).

Trong quá trình này, khí thải tiếp xúc trực tiếp với dung dịch kiềm, nhiệt độ giảm xuống nhiều do quá trình trao đổi nhiệt trực tiếp. Khí thải ra khỏi tháp nhiệt còn khoảng 100-200oC. Nước sau khi hấp thụ được dẫn vào bể chứa, chuyển qua bể bổ sung hóa chất dung dịch kiểm, sau đó chuyển sang bể lắng. Phần nước trong bơm tuần hoàn tái sử dụng, định kỳ bơm sang hệ thống xử lý nước chung để xử lý, bùn tại bể lắng định kỳ nạo vét đưa vào lò đốt CTCN-NH.

- Tháp hấp phụ than hoạt tính

Khí thải sau khi được hấp thụ bằng dung dịch kiềm được quạt hút đưa sang thiết bị Pot – carbon hoạt tính. Tại đây, các loại chất ô nhiễm còn lại trong khí thải sẽ được hấp phụ hoàn toàn bằng than hoạt tính.

- Quạt hút

Khí thải sau khi ra khỏi thiết bị hấp phụ được quạt hút đưa vào thiết bị hấp thụ. Quạt hút có tác dụng khắc phục trở lực của khí thải trên đường dẫn khói từ lò đốt đến ống khói và tạo áp suất âm ở buồng đốt sơ cấp và đẩy khí ra khỏi ống khói. Quạt hút có bộ van điều tiết kiểu cánh bướm hoặc bộ biến tần điều chỉnh lưu lượng hút khí thải.

- Ống khói thải

Khí sạch sau khi ra khỏi tháp hấp phụ có nhiệt độ dưới 100oC sẽ được quạt hút đưa vào ống khói thải cao 22,5 m để phát tán ra ngoài môi trường.

Nước thải ra từ Xiclon nước và tháp hấp thụ được thu hồi về bể chứa dung dịch tuần hoàn nhiều ngăn để làm nguội, lắng tách cặn và bổ sung hóa chất để đảm bảo độ pH (8,5-9) trước khi được tuần hoàn sử dụng trong xiclon nước và tháp hấp thụ.

Theo định kỳ, cặn xả ra từ bể dung dịch tuần hoàn được đem đi xử lý tiếp hay trộn lẫn với chất thải rắn khác để đốt cùng trong lò. Đối với than hoạt tính trong Pot – carbon, sau khi bão hòa sẽ được thay thế.

d) Hóa chất, điện năng sử dụng

- Hóa chất sử dụng: Dung dịch kiềm: 600 – 800 kg/ngày Than hoạt tính 200 - 250 kg/lần/tháng = 7,6 – 9.6 kg/ngày

- Điện năng sử dụng: 100-125 kW/h.

e) Thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục

- Số lượng: 01 hệ thống.

- Vị trí lắp đặt: tại ống khói của lò đốt chất thải công nghiệp, nguy hại.

- Thông số lắp đặt: bụi tổng, lưu lượng, CO, SO2, NOx, nhiệt độ, áp suất và O2.

- Thiết bị lấy mẫu tự động: Model: ME-STE01 (SP223), xuất xứ: Trung Quốc.

- Camera theo dõi: Model: HIK DS-2CD2021G1-I, xuất xứ: Trung Quốc.

- Kết nối, truyền số liệu: Công ty đã thực hiện việc kết nối và truyền dữ liệu quan trắc khí thải tự động, liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên thông qua địa chỉ IP.

- Kết quả quan trắc được so sánh với QCVN 30:2012/BTNMT – Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp.

# 3.3.2. Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống xử lý thiết bị điện, chất thải điện tử

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải → cyclone tách gió  cyclone hoàn gió  sàng rung  quạt hút  ống thải

Bụi, khí thải, hỗn hợp KL, phi kim Máy nghiền

Cyclone tách gióCyclone tách gió

Bụi, phi kim loạiỐng khói

(H:22,5 m;Φ:0,65m)Ống khói

(H:22,5 m;Φ:0,65m)

Cyclone hoàn gióCyclone hoàn gió

Cyclone thu bụiMáy xử lý bụi

Phi kim loại (Nhựa, gỗ…)Phi kim loại

(Nhựa, gỗ…)

Lò đốt

Kim loại

Máy tách kim loại tĩnh điện

Quạt hút

Ống thải

Bụi

Hóa rắn

Hình 4.3.2: Sơ đồ công nghệ xử lý bụi

Đối với thiết bị xử lý khí thải của máy nghiền linh kiện điện tử (đồng bộ theo máy) có một quạt hút hỗ trợ cho quạt hút tổng công suất 5.100 Nm3/h của hệ thống hút toàn bộ các hạt sang cyclone tách gió.

Cyclone tách gió có nhiệm vụ khuếch tán các hạt bụi, tại đây các hạt sẽ được tách thành hai dòng: Dòng 1 là các hạt có khối lượng lớn (chủ yếu là kim loại) không chịu tác dụng của dòng khí sẽ rơi xuống dưới và ra ngoài theo cửa hang kim loại. Dòng 2 là các hạt có khối lượng nhỏ cuốn theo dòng khí đi vào cyclone hoàn gió.

Cyclone hoàn gió có nhiệm vụ xử lý khí và bụi. Tại đây các hạt được dẫn tới cyclone theo phương tiếp tuyến, nhờ thế dòng không khí sẽ chuyển động trong hình trụ theo hình xoắn ốc và hạ dần xuống đáy. Lực ly tâm xuất hiện trong chuyển động xoáy các hạt vào thành cyclone. Nếu hạt nặng và hạt kim loại thì va chạm vào thành sẽ mất động năng và rơi xuống, nếu hạt nhẹ có thể sẽ bám ngay vào thành, tích lũy thành lớp dày cũng rơi xuống đáy và theo cửa ra bụi đi xuống. Các hạt bụi này được thu gom vào bao bì chứa và được tận dụng làm vật liệu hấp phụ. Một lượng nhỏ bụi có kích thước bé được cuốn theo dòng không khí sang máy xử lý bụi.

Hỗn hợp khí bụi sau khi qua cyclone hoàn gió được chuyển đến cyclone thu bụi tại đây lượng bụi còn lại được giữ lại hoàn toàn, không khí theo quạt hút vào tháp hấp phụ than hoạt tính nhằm giữ lại các hạt bụi nhỏ nhất rồi được đưa ra ngoài nhà xưởng qua ống thải cao khoảng 6 m. Đảm bảo giảm thiểu bụi phát sinh để môi trường lao động đạt tiêu chuẩn hiện hành.

3.3.3. Hệ thống kiểm soát hơi axit trong quá cắt, nghiền tại Hệ thống xử lý  ắc quy

Xử lý bụi, hơi axit phát sinh từ hệ thống xử lý ắc quy.

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải → chụp hút  hấp thụ bằng dung dịch kiềm ống thải.

Khí thải

Tháp hấp thụ chứa kiềm

Ống thoát khí

Thải ra môi trường

Hình 3.3: Quy trình xử lý khí thải hệ thống xử lý ắc quy

d) Hóa chất, điện năng sử dụng

- Hóa chất sử dụng: NaOH: 100 - 150 kg/ngày.

- Điện năng sử dụng: 1.5 kW/h.

## 3.3.4. Hệ thống xử lý khí thải hệ thống xử lý bóng đèn

Xử lý bụi, hơi thủy ngân phát sinh từ hệ thống xử lý bóng đèn.

Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải lọc bụi túi vải hấp phụ khí than hoạt tính ống thải.

Hệ thống xử lý bóng đèn

Thiết bị lọc bụi túi vải

Thiết bị hấp phụ than hoạt tính

Khí thải ra môi trường

Hình 3.2: Hệ thống xử lý khí thải hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang

Thuyết minh quy trình:

Trong quá trình xử lý nghiền nhỏ bóng đèn phát sinh khí thải bao gồm: bụi, hơi thủy ngân. Khí thải được quạt hút đưa qua thiết bị lọc bụi túi vải để giữ lại bụi thủy tinh và qua thiết bị hấp phụ hơi thủy ngân bằng than hoạt tính, sau đó khí thải được thoát ra ngoài nhà xưởng, khu vực xử lý bóng đèn.

Than hoạt tính bão hòa sẽ được định kỳ 5 ngày/lần thay mới. Lượng than khi bão hoà sẽ được chứa trong các thùng chứa 100 lít định kỳ chuyển xuống khu vực đóng rắn.

3.4. Quản lý chất thải rắn phát sinh tại Nhà máy

- Chất thải rắn sinh hoạt: Công ty bố trí thùng đựng rác riêng tại các khu vực, được công nhân thu gom trong ngày, lưu giữ trong khu vực lưu giữ chất thải của nhà máy, sẽ tiến hành thiêu hủy tại lò đốt của Công ty.

- Chất thải rắn phát sinh được Công ty đưa ra biện pháp xử lý phù hợp như sau:

1. Cặn bùn thải phát sinh từ hấp thụ khí, từ hệ thống tuần hoàn nước làm mát, được định kỳ vệ sinh và thu gom sau đó đem đi hóa rắn.

2. Các chất thải rắn phát sinh từ quá trình phá dỡ ắc quy:

- Chì thải và cao chì được thu gom và lưu giữ sau đó chuyển giao cho đơn vị có chức năng tái chế;

- Nhựa thải được rửa sạch, lưu kho chuyển giao cho đơn vị tái chế

3. Chất thải rắn từ quá trình xử lý bóng đèn huỳnh quang thải:

- Lượng cặn từ hệ thống hấp phụ hơi thủy ngân bằng than hoạt tính biến tính được cô lập trong bể đóng kén.

- Thủy tinh vụn, bột huỳnh quang thải đem đi hóa rắn.

4. Chất thải phát sinh từ Hệ thống tái chế dầu thải

+    Cặn dầu thải: được đưa vào lò đốt chất thải công nghiệp-NH.

5. Các chất thải rắn phát sinh từ Hệ thống xử lý thiết bị điện, chất thải điện tử:

- Hỗn hợp kim loại chuyển giao cho đơn vị có năng lực tái chế.

6. Các chất thải phát sinh tại Hệ thống xử lý nước thải, chất thải lỏng công suất 150 m3/ngày đêm:

+ Bùn thải từ hệ thống: đưa vào lò đốt chất thải công nghiệp-NH.

7.  Than hoạt tính của các hệ thống xử lý khí thải của nhà máy: Than hoạt tính sau khi thải bỏ sẽ được đem đi đóng kén tai Bể đóng kén hoặc đưa vào lò đốt chất thải công nghiệp- nguy hại.

9.  Các chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất: đưa vào lò đốt chất thải công nghiệp-NH.

3.5. Kho lưu chứa chất thải nguy hại tại Công ty.

Khu vực lưu giữ CTNH trước khi đưa vào xử lý gồm:

- Kho lưu giữ và xử lý chất thải:  Khu vực lưu giữ CTNH diện tích 1.667m2

- Kho lưu giữ và phân loại chất thải:  Khu lưu giữ CTNH  với diện tích 3.114 m2

- Nhà xưởng phân loại rác thải kim loại số 3 : khu lưu giữ và phân loại chất thải thông thường:  với diện tích 3.114 m2

Chất thải được lưu giữ trong kho có mái che và được xếp chồng, dưới sàn bê tông có bố trí các rãnh thoát nước), được xếp đúng quy cách, đảm bảo an toàn, ngăn nắp và có thể dễ dàng nhìn thấy biển cảnh cáo, xếp không sát trần nhà kho, cách tường ít nhất 0,5 m; chiều cao chất thải không quá 2-2,5 m.

Các hoạt động bốc dỡ nguyên liệu:Toàn bộ quy trình bốc dỡ nguyên liệu, chất thải đảm bảo rằng các ảnh hưởng và tác động môi trường, sức khoẻ công nhân đối với các hoạt động lưu giữ nguyên liệu và đưa vào sản xuất là hoàn toàn đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an toàn sức khoẻ công nhân và các điều kiện cần thiết về mặt môi trường.

# 3.6. Kiểm soát đối với phương tiện vận chuyển

- Công ty đã lắp đặt GPS cho các xe vận chuyển CTNH của công ty tại miền truy cập sau:

Việc theo dõi các xe có gắn GPS được thực hiện thường xuyên, trên máy vi tính, theo nội dung sau:

- Theo dõi xác định lộ trình xe.

Dựa trên hệ thống bản đồ vệ tinh  người quản lý có thể xác định được vị trí xe của Công ty khi đi lấy chất thải từ chủ nguồn thải, biết được các thông tin liên quan tới xe như: Xe đang di chuyển hay dừng đỗ, vận tốc và những trạng thái khác.

- Xem lại lộ trình xe

Người quản lý của Công ty phụ trách về việc theo dõi các xe có gắn GPS có thể xem lại quá trình di chuyển trong ngày, trong tháng của từng xe để xác định tính minh bạch của lái xe cũng như cung đường mà xe đã đi với vệt màu đỏ rất rõ ràng.

- Xem mức tiêu thụ nhiên liệu xe

Hàng ngày người quản lý của Công ty có thể xem mức tiêu thụ xăng dầu của từng xe, xem quá trình nạp xăng dầu, …

- Cải thiện tình trạng chạy nhanh, chạy ẩu, quá tốc độ

Việc đảm bảo an toàn giao thông cũng được hạn chế để nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như tránh rủi ro trong quá trình vận hành.

- Hỗ trợ bảo hiểm, quản lý, điều tra trong trường hợp rủi ro

Với toàn bộ dữ liệu được ghi lại về vị trí, tốc độ, thời gian và địa điểm xảy ra tai nạn  trong trường hợp không hỏng hộp đen hoặc dữ liệu cuối cùng tại địa điểm tại nạn, thì hoàn toàn có đủ thông tin về vụ việc. Thông tin này rất có ích cho công ty bảo hiểm và pháp luật. Đó là lý do tại sao ở các nước phát triển, các công ty bảo hiểm lại có thể đưa ra một mức phí với chiết khấu rất cao cho các công ty khai thác phương tiện áp dụng hình thức quản lý phương tiện ứng dụng GPS.

- Hỗ trợ trong các trường hợp khẩn cấp

Mỗi thiết bị có một nút báo động, trong các trường hợp khẩn cấp tài xế có thể nhấn nút này để gửi báo động về trung tâm, người điều hành lúc đó có thể kết hợp với việc theo dõi âm thanh trên xe, hình ảnh camera… để ra các quyết định xử lý tình huống.

- Tìm kiếm xe, địa điểm trên bản đồ

Hệ thống GPS của Công ty cung cấp các tính năng tìm kiếm trên bản đồ như tìm kiếm một xe và xem tình trạng hoạt động của xe đó. Tìm kiếm một địa chỉ trên bản đồ để dễ dàng xác định vị trí khách hàng …

CHƯƠNG 2. DỰ BÁO NGUY CƠ, TÌNH HUỐNG XẢY RA

SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

- Dự báo các sự cố môi trường có thể xảy ra:

1.1. Thống kê các sự cố môi trường đã xảy ra:Chỉ có tràn đổ dầu, dung môi, chất thải lỏng ra nền (tầm 10 lít)

1.2.  Đánh giá các nguồn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố:

A. Sự cố từ hệ thống xử lý nước

###### Sự cố rò rỉ, chảy tràn hóa chất

Sự cố rò rỉ, chảy tràn hóa chất sẽ tạo ra mùi gây độc cho con người, động thực vật và dẫn đến nguy cơ gây cháy, nổ cao… Các sự cố loại này có thể ảnh hưởng tới môi trường khí, đất, nước của các khu vực lân cận.

Các nguyên nhân thường gặp dẫn đến sự cố có thể liệt kê như sau:

- Va chạm giữa các dụng cụ sắc, nhọn trong thao tác bốc dỡ hóa chất với các bao bì, thùng chứa, gây thủng thùng, bồn chứa, rách bao bì nhựa, giấy

- Hệ thống thiết bị pha hóa chất tự động bị hư hỏng

- Bất cẩn của công nhân bốc xếp, gây đổ, vỡ hóa chất

- Các yêu cầu kỹ thuật về bao gói, bảo quản và vận chuyển của mỗi loại hoá chất không đúng quy định

- Không có bản đánh giá mức độ an toàn và khả năng xảy ra sự cố

- Không có kế hoạch xử lý sự cố khẩn cấp

- Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường khách quan: nhiệt độ, độ ẩm, nước mưa

- Không có trang thiết bị lao động cho công nhân tiếp xúc với hóa chất

- Không có hướng dẫn sử dụng, pha hóa chất

- Các quy định về kho chứa không đảm bảo và được thống nhất

- Các phương án xử lý sự cố, hệ thống báo sự cố hoạt động không hiệu quả

Hóa chất khi bị rò rỉ, nếu không được phát hiện và thông báo kịp thời sẽ gây gây nên tình trạng chảy tràn trong kho chứa gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của công nhân và làm ô nhiễm môi trường xung quanh.

###### Sự cố trong quá trình vận hành

Tại trạm xử lý thải, các sự cố thường gặp có thể xảy ra như sau:

- Các sự cố về thiết bị điện ở các tủ điện điều khiển trong quá trình vận hành của công nhân, gây cháy nổ, nguy hiểm đến tính mạng của công nhân vận hành.

- Do hệ thống xử lý chủ yếu là keo tụ tạo bông, lắng, lọc nên quá trình vận hành thường gặp các sự cố như sau:

+ Hư hỏng bơm định lượng hóa chất,…

+ Sự cố của các thiết bị điều khiển tự động PLC, các đèn tín hiệu…

+ Sự cố về các công trình và thiết bị khác như đường ống, van, máy bơm nước do chất lượng thiết bị ngay từ giai đoạn chuẩn bị vật tư và thi công lắp đặt không đảm bảo, gây ảnh hưởng tới hoạt động của toàn bộ hệ thống xử lý (ngừng hoạt động, quá tải…).

###### Sự cố về công nghệ trong quá trình vận hành nhà máy XLNT

+ Mùi hôi: Do vật chất bị lắng trước khi tới song chắn hoặc tích tụ trên song chắn, giỏ rác, thân và các chi tiết máy.

+ Mùi hôi: Do nước thải tích tụ lâu trong đường ống thu gom hoặc nguồn nước thải nào đó xả về hệ thống có mùi hôi.

+ Giá trị pH không tối ưu: do lượng hóa chất không tối ưu; khuấy trộn không đồng đều hoặc tốc độ khuấy không phù hợp; do bản chất của các chất ô nhiễm; thời gian lưu không thích hợp do thiết kế không chuẩn hoặc do quá tải hoặc do đầu dò thiết bị đo không chính xác.

+ Bùn có màu đen: do quá trình châm hóa chất không phù hợp.

+ Bùn đen trên bề mặt: do thời gian lưu bùn quá lâu.

+ Nước ra không đạt tiêu chuẩn môi trường: do hiệu quả xử lý của hệ thống kém.

C. Sự cố khi vận hành máy móc

- Trong sản xuất vận hành máy móc thiết bị đôi khi gặp các sự cố: Mất điện, mất nước...

Sự cố từ hệ thống xử lý  ắc quy

- Sự cố đổ tràn nước axit thu gom từ ắc quy.

- Thiết bị nghiền bị chập điện, không hoạt động

- Tai nạn lao động công đoạn văng chất thải từ máy cắt.

Sự cố từ hệ thống súc rửa  thùng phuy

- Sự cố tràn đổ hóa chất tẩy rửa, sơn.. do dụng cụ chứa bị rỏ rỉ hoặc do công nhân vô ý

- Sự cố chập điện

- Tai nạn lao động từ công đoạn đưa thùng vào máy quay, hệ thống quay thùng phuy, nắn thùng..

Sự cố từ hệ thống tẩy rửa kim loại

-     Sự cố tràn đổ hóa chất tẩy rửa do dụng cụ chứa bị rỏ rỉ hoặc do công nhân vô ý

- Tai nạn lao động do quá trình vận chuyển, khuân vác chất thải

Sự cố từ Hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang

- Thiết bị phá dỡ không kín, phát sinh hơi thủy ngân, bụi thủy tinh ra môi trường sản xuất, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động

- Sự cố làm vỡ bóng đèn bên trong khu vực sản xuất do sơ suất gây phát sinh hơi thủy ngân, ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động.

- Tai nạn lao động trong quá trình nghiền: chất thải abwns vào mắt công nhân, kẹp tay...

Sự cố từ hệ thống thu hồi và xử lý thiết bị, linh kiện điện tử

- Tai nạn lao động từ quá trình phá dỡ linh kiện

- Hệ thống bị chập điện

D.  Kho lưu chứa chất thải:

Đối với kho chứa chất thải nguy hại thường gặp những sự cố như sạt lở, đổ vỡ, cháy nổ kho chứa; rò rỉ thiết bị lưu chứa chất thải đặc biệt là chất thải nguy hại dạng lỏng, dễ bay hơi dẫn đến phát tán chất thải gây ô nhiễm môi trường:

Bảng 6. Các sự cố có thể xảy ra từ các công đoạn quản lý kho lưu chứa chất thải

| Công đoạn | Sự cố | Tính chất nguy hiểm | Nguyên nhân |
| --- | --- | --- | --- |
| Bốc xếp từ xe xuống | Khí độc | Các loại chất thải không tương thích trộn lẫn nhau. | - Thông tin thiếu/sai về chất thải |
|  | Cháy/ nổ | Đổ tràn chất thải | - Vận hành không an toàn - Thiếu giám sát…. |
| Chuyển đổi bao bì chất thải/lưu chứa chất thải trong kho | Tiếp xúc trực tiếp với hóa chất | Vỡ | - Container chứa có áp suất cao/vỡ |
|  | Khí độc Bụi | Đổ tràn | - Do quá trình sang tách/gạn - Thùng chứa mòn/thủng |
|  | Phản ứng Khí độc | Các loại chất thải không tương thích trộn lẫn nhau | - Đổ tràn/mòn/vỡ thùng chứa - Không dán nhãn chất thải - Không phân tích chất thải |
|  | Cháy/nổ | Vật liệu dễ cháy bị gây cháy | - Sự xuất hiện của vật liệu dễ cháy không mong muốn - Phát nổ khi mở nắp/trong phần thể tích trống khoang chứa - Sử dụng dụng cụ cắt để mở thùng - Cháy tạo ra sản phẩm phân hủy độc chất |
| Chuyển chất thải từ kho chứa, bao bì sang thiết bị xử lý | Khí độc | Phát thải dạng lỏng | - Các chất thải không tương thích trộn lẫn nhau - Container chứa có áp suất cao/vỡ - Chảy tràn sang các thiết bị chứa khác - Tác động do vận chuyển |
|  | Cháy/nổ | Hỗn hợp dễ cháy/nổ bị kích thích cháy | - Khí dễ cháy trong các thiết bị chứa |
| Lưu giữ chất lỏng như dầu thải, dung môi thải | Cháy/nổ | Hơi hoặc chất lỏng dễ cháy bắt cháy | - Hơi dễ cháy không thoát ra được - Hơi thoát ra do đổ tràn - Vỡ đường ống - Hơi dễ cháy trong khoảng trống của thùng chứa |
|  | Phản ứng | Các loại chất thải không tương thích trộn lẫn nhau | Chất thải phản ứng trong đường ống chứa hoặc đường dẫn truyền bị hỏng |
|  | Khí độc | Chất thải không tương thích hoặc dễ phản ửng trộn lẫn trong kho chứa hay do đổ tràn chất phản ứng | - Thiếu thông tin về chất thải - Chất thải không phù hợp với quá trình lưu giữ - Bốc, xếp không đúng phương pháp |

E) Sự cố tại khu vực lưu giữ nhiên liệu

Nhà máy sử dụng dầu làm nhiên liệu đốt cho lò đốt chất thải , xe nâng là  dầu DO có thành phần chủ yếu là hợp chất carbuahydro chiếm 96-99%, nên có khả năng bay hơi rất nhanh trên bề mặt thoáng. Lượng bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ, diện tích và áp suất bề mặt thoáng. Do tính chất dễ bay hơi nên nó có tác hại làm ô nhiễm môi trường và dễ gây cháy nổ. Hơi xăng dầu hoà trộn với không khí, trong phạm vi và tỷ lệ nhất định khi gặp tia lửa sẽ gây cháy nổ nguy hiểm

Sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu dạng lỏng hoặc dạng khí khi xảy ra sẽ gây những tác hại lớn như gây độc cho con người, động thực vật, gây cháy nổ... Các sự cố này có thể dẫn tới thiệt hại lớn về kinh tế xã hội cũng như đối với các hệ sinh thái trong khu vực và các vùng xung quanh.

F) Sự cố cháy nổ

Do vi phạm các quy định về an toàn PCCC trong sử dụng điện, lửa trần và các loại nguồn nhiệt khác.

Do để quá nhiều nguyên vật liệu, thành phẩm trong nhà xưởng gần các thiết bị sinh lửa, nhiệt.

Do sự cố kỹ thuật của hệ thống điện.

Do không thực hiện công tác vệ sinh công nghiệp PCCC để nhiều bụi, khí, hơi, chất thải có nguy hiểm cháy, nổ tồn đọng trong các phân xưởng.

Do bảo quản chung nhiều loại nguyên vật liệu, hàng hóa có tính chất nguy hiểm cháy, nổ có tác dụng phản ứng hóa học khi để gần nhau.

Do lắp ráp thiết bị máy móc không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, khi mưa giông bị sét đánh gây cháy.

G. Sự cố bất khả kháng

- Sự cố ngập lụt: xảy ra khi gặp phải hiện tượng thời tiết bất lợi, khả năng tiêu thoát không đáp ứng được.

- Sự cố giông, lốc, sấm sét là những hiện tượng thời tiết có thể gây ra các tác động lớn về người và tài sản.

H. Sự cố từ hoạt động thu gom vận chuyển chất thải

Với tính chất thu gom vận chuyển và xử lý chất thải liên vùng, rủi ro trong quá trình vận chuyển là hoàn toàn có thể xảy ra. Có thể tóm tắt các sự cố trong bảng dưới.

Bảng 7. Sự cố từ hoạt động thu gom vận chuyển chất thải

| Sự cố | Tính chất nguy hiểm |
| --- | --- |
| Tai nạn xe cộ | - Gây tai nạn cho người vận chuyển và người tham gia giao thông - Tràn đổ chất thải, gây tác động tới môi trường xung quanh và sức khỏe người dân xung quanh |
| Rơi đổ chất thải trong quá trình vận chuyển | - Thùng xe hoặc dụng cụ chứa không đảm bảo dẫn đến rơi đổ hóa chất ra ngoài - Có khả năng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và dân cư trên tuyến vận chuyển |

2.Dự báo diễn biến của quá trình xảy ra của các sự cố :

- Đối với nước thải:

Khi rò rỉ từ hệ thống thu gom, từ các bể của trạm xử lý dẫn đến nước thải phát tán ra nhà xưởng, sân đường nội bộ từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực mà nước thải đi qua, theo đó có thể chảy vào hệ thống thu gom, thoát nước mưa, gây ô nhiễm môi trường; hoặc sự cố do quá tải, hỏng hóc máy móc thiết bị xử lý nước thải dẫn đến nước thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn thải ra môi trường tiếp nhận (sông, ngòi, ao, hồ...) hoặc hệ thống thu gom, thoát nước chung của khu vực, gây ô nhiễm môi trường.

- Đối với khí thải:

Trong một số trường hợp rủi ro, hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố, không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả sẽ dẫn đến khí thải thải trực tiếp ra môi trường mà không được xử lý, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; một số nguồn thải có màu sắc có thể nhận biết qua cảm quan thì con người còn nắm bắt được sự cố xảy ra để có biện pháp giảm thiểu, xử lý tức thời, song một số nguồn thải không có màu sắc, không nhận biết được bằng cảm quan thì hiệu quả ngăn chặn, ứng phó kịp thời là không cao dẫn đến xả khí thải vượt quy chuẩn ra môi trường không khí, đi theo hướng gió lan truyền vào khí quyển, đến khu dân cư hoặc các đối tượng sinh vật lân cận gây ô nhiễm, có nhiều trường hợp phát tán trong thời gian dài chỉ khi thực vật bị ảnh hưởng hoặc nhân dân kiến nghị mới phát hiện, xử lý.

- Đối với chất thải nguy hại:

+ Phát tán tại chỗ: Do rò rỉ thiết bị chứa, chiết rót... dẫn đến chất thải phát tán ra nền nhà kho chứa, với số lượng lớn sẽ phát tán ra môi trường,

+ Phát tán cưỡng bức: Do kho chứa có chất dễ cháy, nổ, hoặc được xây dựng cạnh các thiết bị có khả năng phát nổ như nồi hơi... trong quá trình sản xuất vô tình gây nổ kho chứa vì một lý do nào đó nêu trên dẫn đến chất thải nguy hại theo sức ép của vụ nổ mà phát tán mạnh ra môi trường xung quanh, không theo diễn biến cố định ảnh hưởng lớn đến tài sản, tính mạng con người cũng như môi trường xung quanh.

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA

Các nguyên nhân gây sự cố nói chung:

Nguyên nhân kỹ thuật (phần cứng):

Các thiết bị, hệ thống kiểm soát tự động lắp đặt trong nhà xưởng sản xuất, bồn chứa hóa chất không được bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra thường xuyên nên bị hư hỏng, ăn mòn, gỉ sét; hoặc có bảo dưỡng nhưng quy trình thực hiện không chặt chẽ, gây hở các mối nối, không hoạt động đúng thiết kế và thậm chí là một số hành vi phá hoại từ những phần tử có ý đồ xấu. Bên cạnh đó việc thiết kế sai kĩ thuật, lựa chọn vật liệu không phù hợp cũng như việc thi công chế tạo không theo thiết kế cũng là một trong các nguyên nhân gây ra sự cố sau này.

Nguyên nhân vận hành (phần mềm 1):

Công nhân không tuân thủ quy trình vận hành an toàn (Công nhân chưa được đào tạo đầy đủ, chưa có kiến thức nghiệp vụ và an toàn, không thực hiện các quy định vận hành, không chấp hành các quy định an toàn như sử dụng BHLĐ,…).

Nguyên nhân hệ thống (phần mềm 2):

Quá trình hoạt động sản xuất của toàn Công ty chưa có đủ các quy trình vận hành, quy định an toàn, chưa thực hiện việc kiểm tra kiểm soát nghiêm túc và đầy đủ; lãnh đạo chưa thật quan tâm đến công tác xây dựng văn hóa an toàn trong Công ty và chưa đánh giá đúng ảnh hưởng của các sự cố nhỏ hoặc các khu vực có tiềm năng xảy ra sự cố đang lớn dần lên.

Nguyên nhân khách quan:

Sự cố phát sinh từ các đơn vị xung quanh hoặc do thiên tai (bão, động đất, sét đánh,…) gây ra mà Công ty không thể kiểm soát được.

Như vậy, khi đề ra giải pháp phòng ngừa ta cần đưa ra các biện pháp ngăn ngừa ở từng khâu bảo vệ và ở từng yếu tố cấu thành sự cố. Về nguyên tắc, cần căn cứ vào các nguyên nhân gây ra sự cố để đề ra biện pháp quản lý thích hợp. Tuy nhiên, do các sự cố thường có các mối quan hệ với nhau, sự cố này là nguyên nhân của sự cố khác hoặc từ một nguyên nhân mà có thể phát sinh nhiều sự cố khác nhau nên giải pháp phòng ngừa phải bao gồm cả giải pháp tổng thể và giải pháp cụ thể.

## Các giải pháp quản lý

## 3.1.1. Nội quy, quy trình, cảnh báo, giám sát:

Xây dựng các nội quy, quy định:

Nội quy ra/vào các khu vực sản xuất và các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố;

Có quy định quản lý cán bộ công nhân viên, người lao động và nhà thầu khi ra vào nhà máy và xưởng sản xuất, chỉ cho phép người có trách nhiệm (được cấp thẻ xác nhận làm việc tại từng khu vực) mới được ra/vào làm việc.

Nội quy phòng cháy chữa cháy;

Nội quy kho hóa chất;

Nội quy an toàn điện;

- Lắp đặt các biển báo, biển cảnh báo, bảng thông tin hóa chất, sơ đồ thoát hiểm, bảng thông tin liên hệ khi có sự cố khẩn cấp

- 3.1.2. Huấn luyện an toàn

- Công ty sẽ phối hợp với các đơn vị có chức năng và cử các cán bộ, công nhân viên tham gia các khóa huấn luyện về an toàn để đào tạo và cấp giấy chứng nhận huấn luyện cho các đối tượng lao động làm việc, tiếp xúc trực tiếp. Quá trình huấn luyện đảm bảo tuân thủ Luật định.

Bên cạnh việc đào tạo, huấn luyện về hóa chất, ATLĐ và PCCC theo quy định của pháp luật hiện hành, nhằm đảm bảo hiệu quả cao trong công tác quản lý về an toàn, sức khỏe và môi trường cũng như nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả trong việc ứng phó, xử lý các SCHC, Công ty sẽ thực hiện các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên sâu cho người lao động làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp trong môi trường có nguy cơ cháy nổ cao, tràn đổ, rò rỉ hoá chất. Danh mục các Khóa đào tạo, huấn luyện chuyên sâu được trình bày ở bảng dưới đây:

Bảng 8. Danh mục các Khóa đào tạo, huấn luyện chuyên sâu

| TT | Tên Khóa huấn luyện | Tần suất thực hiện |
| --- | --- | --- |
|  | An toàn khi làm việc với hóa chất. | 2 năm/ lần |
|  | Phối hợp với một số đơn vị xung quanh (các công ty lân cận) thực hiện diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp (điểm tập trung, sơ tán, báo động, xử lý sự cố điển hình, sơ cấp cứu ban đầu, phương thức liên lạc với các đơn vị bên ngoài …) có thể có sự giám sát, tham gia và chứng kiến của một số cơ quan quản lý như Sở Công Thương Hà Nội, Sở TNMT, PCCC…. | 1 năm/ lần |
|  | PCCC nội bộ | 1 tháng/ lần |
|  | Phối hợp huấn luyện nghiệp vụ PCCC | 2 năm/ lần |

Khi có nhu cầu đào tạo bổ sung, đột xuất (sau khi tai nạn, sự cố xảy ra, trước và sau khi thực hiện thay đổi,...) Công ty sẽ chủ động xem xét, đề xuất để triển khai các Khóa đào tạo, huấn luyện bổ sung, đột xuất.

3.1.3. Kế hoạch kiểm định, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, công nghệ

- Các thiết bị sử dụng điện, hệ thống điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa hay phát sinh nhiệt thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng, đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

- Hệ thống giao thông trong và ngoài công ty, hệ thống thông tin liên lạc phục vụ cho việc phòng cháy chữa cháy nói riêng và ứng phó sự cố hóa chất nói chung luôn được duy trì và đảm bảo hoạt động tốt.

- Tiến hành bảo trì, bảo dưỡng các máy móc/thiết bị sản xuất chính cũng như các trang thiết bị phục vụ sản xuất và các bồn chứa hóa chất theo đúng thời gian quy định của nhà cung cấp và các quy định của Công ty.

## Các giải pháp phòng ngừa sự cố

- Cụ thể, các giải pháp được thực thi như sau:

### A. Phòng ngừa đối với hệ thống xử lý nước thải

Để giảm thiểu các sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau:

+ Để kiểm soát sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, chủ đầu tư sẽ tuân thủ các yêu cầu thiết kế, nhân viên vận hành phải tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải. Mặc khác tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành, thực hiện tốt việc quan trắc hệ thống xử lý: Hàng ngày kiểm tra lưu lượng nước thải, tính chất nước thải đầu vào và đầu ra hệ thống xử lý nước thải, lượng hóa chất sử dụng, pH của nước thải đầu vào, đầu ra.

+ Khi rò rỉ từ hệ thống thu gom, từ các bể của trạm xử lý dẫn đến nước thải phát tán ra nhà xưởng, sân đường nội bộ từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực mà nước thải đi qua, theo đó có thể chảy vào hệ thống thu gom, thoát nước mưa, gây ô nhiễm môi trường; hoặc sự cố do quá tải, hỏng hóc máy móc thiết bị xử lý nước thải dẫn đến nước thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn thải ra môi trường tiếp nhận (sông, ngòi, ao, hồ...) hoặc hệ thống thu gom, thoát nước chung của khu vực, gây ô nhiễm môi trường. Khi phát hiện có sự có sự cố nước thải rò rỉ, chảy vào hệ thống mương thoát nước mặt ngay lập tức chặn ngay cửa ra mương thoát nước mặt (phai cống) và tiến hành thu gom hết lượng nước thải về bể tiếp nhận chất thải, thau rửa sạch các khu vực chất thải phát tán ra môi trường.

+ Trong trường hợp xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải (nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn cho phép, hay các thiết bị tại trạm có sự cố) và các bể lưu chứa trong hệ thống không lưu chứa được lượng nước thải phát sinh, nước thải sẽ được dẫn ra lưu chứa tại hồ sự cố dung tích  849,7 m3 và không xả ra ngoài môi trường. Sau khi tiến hành khắc phục hệ thống xử lý nước thải, nước thải trong hồ được bơm tuần hoàn lại vào trạm xử lý nước thải để xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường.

Hệ thống xử lý nước thải

Đạt

Hồ sự cố

746 m3

Hồ điều hòa (hồ PCCC)

Tuần hoàn sử dụng cho các hệ thống của nhà máy

QCVN40:2011/

BTNMT (Cột A)

Không đạt

Nước sau xử lý

Các thiết bị tại trạm có sự cố

Nước

+ Bên cạnh đó, một số sự cố thường gặp tại trạm xử lý nước thải và cách khắc phục được nêu dưới đây:

Bảng 9. Khắc phục, phòng ngừa các sự cố từ hoạt động hệ thống xử lý nước thải

| Loại sự cố | Cách nhận biết | Nguyên nhân | Biện pháp ứng phó, khắc phục |
| --- | --- | --- | --- |
| Tách dầu chưa hết. | Dầu vẫn còn nổi trên mặt bể. | * Trong quá trình vận hành khi không tuân thủ các quy trình vận hành. | -Thực hiện việc vận hành thiết bị vớt tách dầu loại ra khỏi nước đến khi lượng dầu được tách tối đa ra khỏi nước. |
| Tại bể động tụ, lắng không có bông bùn.Bông bùn bị vỡ. | Các hạt cặn lơ lửng không liên kết. | * Trong quá trình vận hành khi không tuân thủ các quy trình vận hành. | - Kiểm tra hóa chất đông tụ đúng có đúng định lượng vận hành. - Kiểm tra pH và chất trợ lắng theo định lượng vận hành. - Vận hành máy khoáy theo thời gian quy định. |
| Nước sau xử lý có váng dầu. | Quan sát mẫu nước sau xử lý khi đem ra ánh sáng xuất hiện lớp váng bảy mầu trên bề mặt. | * Trong quá trình vận hành khi không tuân thủ các quy trình vận hành. * Vận hành hệ thống xử lý vi sinh không tuân thủ các quy trình. | - Thực hiện tách dầu loại ra khỏi nước đảm bảo tối đa. - Tỷ lệ hóa chất đảm bảo đúng quy trình vận hành.. - Tỷ lệ bùn hoạt tính, dưỡng chất bổ sung được tính toán phù hợp lưu lượng nước thải. - Thời gian xử lý trong bể kị khí, hiếu khí đảm bảo đúng quy trình vận hành. - Tuần hoàn xử lý lại. |
| Nước sau xử lý có mùi, độ đục cao. | Cảm nhận bằng khứu giác Mẫu nước sau xử lý kiểm tra độ đục khi có cặn lơ lửng nhiều | * Trong quá trình vận hành khi không tuân thủ các quy trình vận hành. * Quá trình lọc không hiệu quả * Chất hữu cơ trong nước sau xử lý phân hủy chưa hết. | - Tỷ lệ châm khử trùng, khử mùi, oxy hóa hữu cơ đúng tỷ lệ vận hành. - Khắc phục các nguyên nhân tạo ra ở bể sinh học - Đảm bảo bể lọc cát vận hành ổn định. - Tuần hoàn lại bể trung gian xử lý lại. |
| Sự cố tại bể điều hòa | Bơm hoạt động lưu lượng nước thấp, hoặc không lên nước, Nước cạn mà bơm vẫn hoạt động. | * Đường ống bị tắc nghẽn * Bơm bị hỏng động cơ * Van phao điện bị hỏng * Điện cực bị bám bẩn * Ejector bị hỏng | - Kiểm tra bảo trì hệ thống điện, các điện cực khắc phục lỗi hoặc thay thế mới trước khi vận hành. - Kiểm tra bảo trì máy bơm, khắc phục hỏng hóc trước khi vận hành. - Kiểm tra đóng mở của các van khóa. - Sửa chữa Ejector bị hỏng. |
| Sự cố bể vi sinh hiếu khí | Lưu lượng khí cấp cho bể hiếu khí hiệu suất thấp hoặc không hoạt động. | * Máy thổi khí và hệ thống phân phối khí hoạt động hiệu suất kém, bị tắc nghẽn, bị hỏng. * Máy hoạt động quá tải hoặc bị sự cố về điện | - Kiểm tra bảo trì động cơ máy thổi khí, các đường ống cấp khí, đĩa phân phối khí, thay thế mới chi tiết hỏng trước khi vận hành. - Kiểm tra công suất thiết kế ban đầu, tính toán lại tải trọng, bổ sung thêm máy mới phù hợp công suất tại bể hiếu khí. - Kiểm tra, bảo trì hệ thống cấp điện trước khi vân hành. |
| Sự cố tại bể lắng | Bơm hoạt động lưu lượng nước thấp, hoặc không lên nước. | * Đường ống bị tắc nghẽn * Bơm bị hỏng động cơ * Mất điện hay báo lỗi | - Kiểm tra bảo trì động cơ bơm, đường ống sửa chữa chi tiết hỏng trước khi vận hành. - Kiểm tra đóng mở của các van khóa. - Kiểm tra hệ thống điện điều khiển, các điểm đấu nối trước khi vận hành lại. |
| Sự cố bơm định lượng. | Quan sát lưu lượng cấp hóa chất thấp khi đã điều chỉnh tăng, hoặc hóa chất không lên. | * Bơm định lượng bị hỏng màng, đường ống cấp bị nghẹt, đường ống hút quá dài, đường ống cấp đấu nối bị hở. * Hết hóa chất trong bồn. | - Kiêm tra thay thế màng bơm bị hỏng. - Vệ sinh đường ống bằng nước sạch, thay thế đường ống cấp ngắn hơn, lắp đặt kín khít tạo lực hút chân không đường ống hút. - Pha hóa chất cấp cho hệ thống. |

C. Phòng ngừa sự cố khi vận hành máy móc

- Thường xuyên kiểm tra độ bền, độ an toàn của các bồn chứa, máy móc thiết bị

- Có chế độ bảo trì bảo dưỡng thích hợp.

D. Phòng ngừa sự cố trong quá trình lưu giữ, phân loại và xử lý chất thải.

Tổ chức các khóa học và mời chuyên gia tập huấn về công tác phòng chống cháy nổ, an toàn lao động.

- Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và từng công đoạn sản xuất

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về kỹ thuật an toàn lao động và nâng cao nhận thức phòng chống sự cố cho toàn bộ công nhân viên.

- Định kỳ gửi cán bộ, công nhân viên theo các lớp học, hội thảo về xử lý chất thải, vệ sinh môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường, các trường học và các ban ngành liên quan tổ chức, cụ thể:

+ Tập huấn, nâng cao nhận thức chuyên môn về quản lý chất thải do Sở Tài nguyên & Môi trường tổ chức.

- Giữa các lô hàng trong kho lưu chứa luôn được sắp xếp khoa học, có khoảng cách nhất định để cho các phương tiện chữa cháy có thể ra vào được;

E. Biện pháp phòng ngừa đối với sự cố cháy nổ

- Trang bị hệ thống phòng chống cháy nổ: bể PCCC, bình CO2, hệ thống báo cháy…theo đúng quy định về PCCC

- Trang bị bể nước PCCC và dự trữ sẵn sàng nguồn nước chữa cháy (Hồ điều hòa)

- Định kỳ tổ chức tập huấn tại cơ sở

- Tiến hành kiểm tra và sửa chữa theo định kỳ tất cả các máy móc, thiết bị, đường ống, nhà kho và bồn chứa.

- Đặc biệt quan tâm, chú ý đến công tác phòng chống sét đánh và lưu ý tiếp đất cho các bồn và thiết bị nhằm tránh hiện tượng phát tia lửa điện gây cháy, nổ.

- Thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt, các thiết bị và phương tiện phòng cháy hiệu quả nhất là xung quanh khu vực chứa dầu nhớt và dung môi.

- Các thiết bị điện sẽ được tính toán theo tiêu chuẩn quy phạm, dây dẫn có tiết diện hợp lý với cường độ dũng, cú thiết bị bảo vệ quá tải. Những khu vực nhiệt độ cao, dây diện phải đi ngầm hoặc được bảo vệ kỹ.

### F. Biện pháp phòng ngừa đối với sự cố rò rỉ, đổ tràn chất thải lỏng

- Không được xếp cùng kho các loại chất thải có tính chất kỵ nhau hoặc có cách chữa cháy khác nhau;

- Các khâu bốc dỡ, cấp phát, vận chuyển phải cơ giới hóa cao;

- Khoảng cách giữa các nhà kho với nhau phải đảm bảo đủ rộng để xe cứu hỏa có thể ra vào dễ dàng.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra độ an toàn của bồn, thùng chứa.

- Xây dựng tường bao quanh bồn và khu lưu giữ thùng chứa chất thải sao cho thể tích đảm bảo chứa hết chất thải khi sự cố xảy ra.

### G. Biện pháp phòng ngừa đối với các sự cố ngập lụt, sụt lún do thiên tai.

- Để giảm các sự cố do ngậm lụt, nhà xưởng và kho chứa chất thải của dự án phải được tôn cao hơn so với mặt nền của khu vực.

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống thoát nước mưa của khu vực bãi chôn lấp.

- Vận hành đảm bảo kỹ thuật đối với ô chôn lấp chất thải.

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống thu gom nước rỉ rác.

- Trong trường hợp xảy ra sự cố ngập lụt trong kho các biện pháp tập chung di dời khẩn cấp các loại chất thải có khả năng gây ô nhiễm cao lên các vị trí cao hơn.

- Quây quanh hàng rào khu vực nhà xưởng và kho chứa bằng bao cát, tấm chắn. Tránh việc phát thải và trôi chất thải nguy hại ra ngoài từ các phân xưởng, nhà kho.

- Dừng máy móc thiết bị đang hoạt động.

- Cắt điện toàn bộ nhà máy.

- Báo cáo với Sở tài nguyên môi trường địa phương.

H. Phòng ngừa sự cố hóa chất

- Khu vực để hóa chất tại hệ thống xử lý nước thải được đặt tại khu vực riêng, có mái che, đặt trong hệ thống để chống tràn/máng chống tràn, tường sơn chống cháy.

- Bố trí các hình đồ cảnh báo về ATHC theo thông tư 32/2017/TT-BCT

- Có hệ thống bình bột cứu hỏa + tiêu lệnh PCCC + nội quy PCCC tại khu vực

- Lắp đặt vòi tắm và vòi rửa mắt khẩn cấp

- Danh sách người chịu trách nhiệm ATHC tại khu vực

- Các bồn hóa chất đều được đặt trong bể chống tràn/máng chống tràn. Bồn được chế tạo từ vật liệu composite.

- Có hệt hống rãnh và hố thu gom hóa chất xung quanh khu vực Kho hóa chất

- Tất cả dây điện đều được bọc cáp và đi trong máng

- Chống sét cho toàn khu vực

- Nối đất cho tất cả các thiết bị điện

## Các giải pháp về kỹ thuật

3.2.1 Tăng cường năng lực kiểm soát quá trình hoạt động sản xuất bằng cách xây dựng hệ thống đo lường và điều khiển tự động cho các công đoạn sản xuất

- Việc tự động hóa sẽ hạn chế những lỗi do công nhân vận hành, giúp kiểm soát quá trình tốt hơn, từ đó hạn chế các nguy cơ xảy ra sự cố.

3.2.2 Xây dựng hệ thống PCCC và ứng phó sự cố khẩn cấp

- Bên cạnh các họng chờ cứu hỏa, trụ cứu hỏa, hệ thống các bình chữa cháy mini và bình di động… thì nhà máy đã lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động tại khu vực sản xuất (Xưởng 1, xưởng 2).

- Các thiết bị bảo hộ, thiết bị và dụng cụ dùng cho việc ứng phó sự cố hóa chất, cho phòng cháy chữa cháy

- Định kỳ và thường xuyên tổ chức kiểm tra các thiết bị trên để đảm bảo chúng có thể hoạt động khi có sự cố khẩn cấp. Thiết bị sẽ được kiểm tra theo kế hoạch nêu tại phần tiếp theo của báo cáo này.

| Hình ảnh họng chờ | Hình ảnh tủ chữa cháy |
| --- | --- |

3.2.3. Lắp đặt hệ thống chống sét đạt tiêu chuẩn

- Lắp tại mái các nhà nhà xưởng (xưởng số 1 và xưởng số 2)  để đảm bảo vùng bảo vệ có thể che phủ toàn bộ khu đất của nhà máy. Kim thu sét được nối với hệ thống tiếp địa riêng biệt gồm các cọc tiếp địa và dây đồng trần kết nối với nhau.

- Điện trở nối đất được thiết kế đạt trị số cho phép (R ≤ 10 Ohm).

3.2.4 Phòng cháy cho các thiết bị điện

- Định kỳ kiểm tra điện trở cách điện của các thiết bị điện.

- Đã lắp đặt hệ thống cầu giao tự động ngắt nguồn khi xảy ra chập điện.

- Nối đất tất cả các thiết bị điện.

- Dây dẫn được luồn trong ống bảo vệ, đi ven tường hoặc đặt trong mương cáp. Tất cả các đầu nối dây thực hiện trong hộp đầu kín.

- Các tủ, bảng điện là loại kín, chống bụi, chống nổ và đặt ở các vị trí thích hợp.

3.2.5 Một số biện pháp khác

- Các thiết bị sử dụng điện, hệ thống điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa hay phát sinh nhiệt thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng, đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

- Hệ thống giao thông trong và ngoài nhà máy, hệ thống thông tin liên lạc phục vụ cho việc phòng cháy chữa cháy luôn được duy trì và đảm bảo hoạt động tốt.

- Hạn chế tối đa xe ra vào khu vực sản xuất, nếu có xe ra vào thì phải đảm bảo tuân thủ an toàn về tốc độ, vị trí đỗ, phòng chống cháy nổ.

- Đã xây dựng hướng dẫn vận hành thiết bị đảm bảo kỹ thuật an toàn;

- Thực hiện theo đúng nội quy phòng cháy chữa cháy

- Sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương, công an, lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, lực lượng cứu thương từ các bệnh viện địa phương… để ứng phó nếu sự cố xảy ra.

# CHƯƠNG 4. KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

## 4.1. Kế hoạch ứng phó đối với các tình huống đã dự báo

### 4.1.1. Phân cấp các tình huống sự cố

Các tình huống sự cố môi trường tại Công ty, tùy thuộc theo mức độ, phạm vi ảnh hưởng và khả năng ứng phó tại chỗ của Công ty cũng như những yêu cầu hỗ trợ từ bên ngoài mà được chia làm các cấp như sau:

Tình huống sự cố Cấp I – Sự cố nhỏ

Đây là các tình huống sự cố nhỏ, không gây nguy hại ngay tới tính mạng con người, môi trường và tài sản của Công ty. Đội trưởng đội ứng phó sự cố - Quản lý nhà máy sản có thể chỉ đạo trực tiếp để ứng phó được.

Trong một số trường hợp, sự cố có nguy cơ lan rộng:  Để có thể kiểm soát các tình huống leo thang của sự cố, ngoài việc triển khai các biện pháp ứng cứu ban đầu của các cán bộ/ công nhân có mặt tại hiện trường còn cần phải huy động tới Đội ứng phó sự cố hóa chất của Công ty và có sự chỉ đạo của trưởng ban UPSC của Công ty.

Tình huống sự cố Cấp II – Sự cố lớn

Đây là những tình huống sự cố tương đối lớn, có khả năng gây ảnh hưởng tới quá trình làm việc thông thường của Công ty, nếu không kiểm soát kịp thời có khả năng lan rộng, gây nguy hại tới tính mạng con người trong Công ty và môi trường.

Để có thể kiểm soát các tình huống này, ngoài việc triển khai các biện pháp ứng cứu bằng lực lượng ứng phó sự cố tại hiện trường của Công ty thì phải thông báo cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan trong phạm vi chịu ảnh hưởng thực hiện sơ tán nhân viên của họ cũng như yêu cầu thêm sự phối hợp và đặc biệt cần sự hỗ trợ từ bên ngoài (lực lượng PCCC, chính quyền địa phương cấp xã, huyện, tỉnh, các đơn vị có lực lượng, phương tiện sẵn có gần kề khu vực xảy ra sự cố, các bệnh viện/ trạm y tế trong khu vực,…).

Tình huống sự cố Cấp III – Sự cố khẩn cấp

Đây là những tình huống sự cố lớn, có khả năng lan rộng, gây nguy hại tới tính mạng con người trong Công ty, tới các Công ty xung quanh, tới cộng đồng dân cư trong khu vực và môi trường. Tình huống này có thể xuất hiện ngay lập tức hoặc xuất phát từ các tình huống sự cố cấp thấp hơn do không được kiểm soát và phát triển theo xu hướng ngày càng xấu đi. Để có thể kiểm soát các tình huống này, ngoài việc triển khai các biện pháp ứng cứu bằng lực lượng ứng phó sự cố tại hiện trường của Công ty thì phải thông báo cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan trong phạm vi chịu ảnh hưởng thực hiện sơ tán nhân viên của họ cũng như yêu cầu thêm sự phối hợp và đặc biệt cần sự hỗ trợ từ bên ngoài (lực lượng PCCC, chính quyền địa phương cấp tỉnh/thành phố; các cơ quan PCCC và CHCN cấp quốc gia.

Dưới đây là bảng phân cấp sự cố đã dự báo của công ty:

Sơ đồ ứng phó sự cố:

Phát hiện sự cố

Thông báo ban lãnh đạo Công ty

Kiểm tra sự cố

Con người

Thiết bị

Sơ cứu

Ngắt điện (nếu cần thiết)

Sửa chứa, khắc phục thiết bị

Cấp cứu (nếu cần thiết)

Báo cáo nguyên nhân và khắc phục

Làm sạch chất thải rơi vãi

Thông tin liên lạc khi có sự cố:

| Họ tên | Chức vụ | SĐT | Hình ảnh |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Văn Điệp | TP. Kinh doanh - MT | 0977.741.586 |  |
| Trần Thị Hà My | P.Kinh doanh - MT | 0962.088.262 |  |

Dưới đây là bảng phân cấp sự cố đã dự báo của công ty:

Bảng 11. Phân cấp các sự cố đã dự báo

| STT | Sự cố giả định | Kí hiệu sự cố | Cấp độ sự cố có thể xảy ra |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cấp I | Cấp II | Cấp III |
|  | Thiết bị trạm xử lý nước thải có sự cố |  | X | - | - |
|  | Rò rỉ, tràn đổ hóa chất thải tại khu vực xử lý nước thải |  | X | - | - |
|  | Rò rỉ tràn đổ dầu, dung môi, chất thải lỏng tại các xưởng |  | X | - | - |
|  | Rò rỉ, tràn đổ hóa chất tại kho hóa chất nhà máy |  | X | - | - |
|  | Cháy, nổ tại khu vực lưu chứa CTNH |  | X | X | - |
|  | Sự cố bất khả kháng |  | X |  |  |
| Tổng |  |  | 6 | 1 | 0 |

## 4.1.2. Kế hoạch phối hợp các lực lượng tham gia ứng phó sự cố hóa chất

### Quy trình ứng phó sự cố cấp I:

- Phạm vi

Quy trình này áp dụng cho các trường hợp sự cố cấp I, khi mà quy mô sự cố không lớn và nhà máy có thể tự kiểm soát, xử lý được tình hình.

- Lực lượng tham gia ứng phó

Lực lượng nòng cốt tham gia ứng phó sự cố hóa chất cấp I tại nhà máy là đội ứng phó sự cố hóa chất tại nhà máy, đội PCCC của nhà máy, lực lượng an ninh của nhà máy, lực lượng sơ cấp cứu cơ sở, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng chỉ huy ứng phó sự cố hay chỉ huy ứng phó sự cố.

Việc ứng phó sự cố sẽ được sự hỗ trợ và tham gia chỉ đạo của ban lãnh đạo nhà máy. Đồng thời các bộ phận khác như: An toàn, hành chính, khối sản xuất… cùng nằm dưới sự chỉ đạo của Tổng chỉ huy ứng phó sự cố/ Chỉ huy ứng phó sự cố

Vai trò của đội ứng phó sự cố hóa chất tại nhà máy:

- Nhận thông tin từ người phát hiện sự cố Chỉ huy ứng phó sự cố huy động, chỉ dẫn lực lượng ứng phó sự cố tại bộ phận.

- Liên lạc với các đội ứng phó liên quan của bộ phận như sơ cứu cấp cứu, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

- Liên lạc, cập nhật tình hình, nhận chỉ thị từ Ban giám đốc Nhà máy.

- Phối hợp trong việc hướng dẫn thoát nạn, liên lạc với cơ quan bên ngoài và khắc phục sự cố theo chỉ đạo trong trường hợp sự cố có khả năng vượt ngoài tầm kiểm soát.

- Ngoài ra cần thường xuyên kiểm tra để đảm bảo an toàn hóa chất tại bộ phận, đề xuất cải tiến cho những điểm mất an toàn.

- Người trực tiếp xử lý khi có sự cố:

- Nhận chỉ thị từ người phụ trách an toàn, tiến hành ngăn chặn, xử lý sự cố và dọn dẹp, khắc phục sau khi đã chế ngự được sự cố.

- Phối hợp với các lực lượng ứng phó khác khi được yêu cầu (hỗ trợ sơ tán người bị nạn, sơ cứu nạn nhân, cứu nạn cứu hộ).

- Phối hợp với các lực lượng ứng phó khác khi được yêu cầu (hỗ trợ sơ tán người bị nạn, sơ cứu nạn nhân, cứu nạn cứu hộ). ngự được sự

Vai trò của lực lượng PCCC nhà máy:

- Là lực lượng chính, trực tiếp nhận lệnh từ Ban giám đốc nhà máy để xử lý, ứng phó và khắc phục sự cố;

- Đóng vai trò hỗ trợ tích cực và phối hợp với đội ứng phó sự cố của nhà máy, và khi có các lực lượng ứng phó sự cố chuyên nghiệp bên ngoài tới.

- Đóng vai trò theo dõi diễn biến tình hình, thu thập và cung cấp thông tin chính xác tới Tổng chỉ huy ứng phó sự cố để từ đó, Tổng chỉ huy có những đánh giá chính xác cho việc phân loại tình huống sự cố. Đây sẽ là cơ sở để quyết định việc tự ứng phó với các nguồn lực tại chỗ hay sẽ yêu cầu sự hỗ trợ từ bên ngoài.

- Theo dõi và báo cáo tình trạng của các trang thiết bị, các hạng mục công trình quan trọng trong nhà máy khi xảy ra sự cố, ghi chép lại các thông tin liên quan tới sự cố

- Các đội viên nhận lệnh và tuân theo sự chỉ đạo, phân công sắp xếp của đội trưởng.

Những hoạt động đầu tiên khi tiếp cận hiện trường:

- Báo hiệu cho mọi người ở các khu vực xung quanh bằng mọi cách có thể như: hô lớn, còi báo, điện thoại nếu phù hợp...

- Nắm bắt tình hình để báo cáo cho ban chỉ huy ứng phó sự cố

- Sẵn sàng báo tin cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp (114) và lực lượng y tế/ bệnh viện trong khu vực (115), lực lượng an ninh của khu công nghiệp. công an khu vực để họ sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.

- Cắt điện khu vực xảy ra sự cố.

- Khoanh vùng và cô lập khu vực sự cố, sử dụng các biển báo, biển cảnh báo, hàng rào chắn.

- Báo động cho mọi người khi nhận được lệnh từ ban chỉ huy hoặc khi nhận thấy tình hình đã nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng và tài sản

- Cơ cấu tổ chức của lực lượng PCCC tại nhà máy gồm có 04 tổ:

  - Tổ thông tin

  - Tổ chữa cháy và cứu nạn

  - Tổ di chuyển tài sản

  - Tổ bảo vệ

Vai trò của các lực lượng khác:

- Bộ phận an toàn:

  - Tham mưu ban chỉ huy trong việc huy động các trang thiết bị bảo vệ cá nhân, PCCC trong Công ty phục vụ ứng phó sự cố;

  - Tham mưu ban chỉ huy đưa ra các biện pháp, giải pháp kỹ thuật trong việc ứng phó sự cố;

  - Trợ giúp ban chỉ huy trong việc phối hợp các lực lượng trong công tác ứng phó sự cố tại hiện trường

- Bảo vệ (an ninh):

  - Phụ trách việc sơ tán và tập trung những người không có nhiệm vụ tại điểm tập trung;

  - Chỉ đường và hướng dẫn lực lượng hỗ trợ từ bên ngoài khi họ đến;

  - Bảo vệ an ninh, trật tự cho toàn bộ khu vực nhà máy.

  - Tham gia vào việc giữ an ninh trật tự khu vực sự cố và có thể được điều động để tìm kiếm nạn nhân nếu cần.

- Phòng sản xuất:

  - Chịu trách nhiệm huy động nhân sự kỹ thuật, phương tiện, thiết bị, dụng cụ, tài liệu phù hợp tham gia ứng phó sự cố;

  - Tham mưu cho Ban chỉ huy các vấn đề liên quan đến xử lý kỹ thuật, trực tiếp xử lý các vẫn đề kỹ thuật khi được yêu cầu của ban chỉ huy;

  - Phụ trách công việc về vật tư thiết bị, phụ tùng thay thế, dụng cụ và các phương án xử lý kỹ thuật kiên quan đến sự cố.

- Phòng hành chính nhân sự:

  - Thực hiện công tác hậu cần, điều động phương tiện vân chuyển cung cấp các phương tiện, thiết bị hỗ trợ cho công tác ứng phó sự cố;

  - Thực hiện công tác văn thư, chuyển giao tài liệu, hồ sơ và thông tin liên lạc giữa các đơn vị liên quan.

  - Phối hợp theo dõi, quản lý, huy động nhân lực cần điều động kể cả các trường hợp nghỉ có lý do, nghỉ phép;

  - Thông báo cho gia đình nạn nhân, tổ chức tiếp đón thăm hỏi, phối hợp cứu chưa theo quy định;

  - Thực hiện công tác tài chính cho các hoạt động ưng phó, chi phí khắc phục hậu quả, cứu hộ, cứu nạn, bồi thường, bảo hiển do sự cố gây ra.

- Phương tiện tham gia ứng phó

Toàn bộ phương tiện có thể huy động tham gia vào việc ứng phó sự cố tại Nhà máy

### Quy trình ứng phó sự cố cấp II:

Có hai trường hợp:

- (1) Sự cố cấp II xảy ra do phát triển, lan rộng từ sự cố cấp I

- (2) Ngay khi xảy ra sự cố thì quy mô sự cố đã vượt khả năng kiểm soát của nhà máy và cần tới sự hỗ trợ từ lực lượng bên ngoài

Trong trường hợp (1) thì hoạt động ứng phó diễn ra từng bước đối với sự cố cấp I, khi sự cố vượt tầm kiểm soát thì Tổng chỉ huy ứng phó sự cố  sẽ tiếp quản, thay thế chỉ huy ứng phó sự cố cấp I trong việc chỉ huy hiện trường và phối hợp với lực lượng bên ngoài. Tổng chỉ huy ứng phó sự cố giữ vai trò chỉ huy cao nhất tại hiện trường khi lực lượng cứu hộ bên ngoài chưa tới và có vai trò điều phối các hoạt động/phương án ứng phó giữa lực lượng bên trong nhà máy cho phù hợp với thực tế. Việc ứng phó cần tham khảo quy trình trong trường hợp dưới đây.

Trong trường hợp (2) thì quy trình ứng phó diễn ra như sau:

- Phạm vi

Phương án này áp dụng cho các trường hợp sự cố cấp II, khi sự cố đã vươt khỏi phạm vi kiểm soát của nhà máy và cần tới sự trợ giúp từ bên ngoài.

- Lực lượng tham gia ứng phó

Toàn bộ lực lượng như đã quy định tham gia ứng phó sự cố cấp I, có thêm sự hỗ trợ của các lực lượng ứng phó chuyên nghiệp từ bên ngoài, dưới sự chỉ đạo của Tổng chỉ huy ỨPSCcủa nhà máy.

Vai trò của các lực lượng ứng cứu từ bên ngoài:

- Ban chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất huyện Quế Võ  sẽ là chỉ huy hiện trường và có vai trò đầu mối huy động và phân phối sự trợ giúp của các lực lượng bên ngoài khi tham gia ứng phó sự cố hóa chất tại nhà máy.

- Cảnh sát PCCC huyện Quế Võ nhận sự chỉ đạo của lãnh đạo ban chỉ huy hiện trường thông qua đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp. Đồng thời là lực lượng chính tham gia khắc phục sự cố cháy, nổ, cứu người bị nạn ra khỏi khu vực sự cố, xử lý và ngăn chặn sự lan rộng của các sự cố môi trường cấp độ II

- Chịu sự chỉ đạo của chỉ huy hiện trường, lực lượng y tế đến từ trung tâm y tế xã Phù Lãng và các bệnh viện, trung tâm y tế trong khu vực sẽ giúp sơ cứu người bị nạn, vận chuyển nạn nhân tới các bệnh viện, trung tâm y tế gần nhất để tiến hành cấp cứu nếu cần thiết.

- . Thông báo cho các đơn vị, lực lượng liên quan tới trợ giúp nếu cần thiết.

- Danh sách liên lạc khi ứng phó sự cố

- Phương tiện tham gia ứng phó

Toàn bộ phương tiện tại nhà máy có thể huy động tham gia vào việc ứng phó sự cố môi trường cấp độ II có tại nhà máy, ngoài ra có sự tham gia của các phương tiện ứng phó sự cố của các đơn vị hỗ trợ từ bên ngoài và các nhà máy xung quanh.

4.2.Quy trình ứng phó sự cố môi trường

Thu thập thông tin

Cấp I

Báo cáo

Báo cáo

Ban lãnh đạo

Báo cáo

Chỉ thị (nếu cần thiết)

Đánh giá tình hình và đưa ra phương án

Lệnh triển khai ứng phó sự cố

Tổng Chỉ huy

USPC

ChỈ huy

USPC

Ngừơi phát hiện

Lực lượng xử lý sự cố tại nhà máy

Thu dọn hiện trường và khác phục hậu quả

Thu thập thông tin, nguyên nhân, viết báo cáo

Lưu hồ sơ báo cáo

Cấp II + III

- Ban chỉ huy ứng phó sự cố huyện Phú Bình

- Đội Cảnh sát PCCC tỉnh Thái Nguyên

- Phòng khám đoa khoa Hà Nội - Phú Bình

- Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Nguyên

- Các công ty bên cạnh

Cắt điện

(nếu cần thiết)

Lực lượng bên ngoài phối hợp cùng

Đội ứng phó sự cố

Đội PCCC cơ sơ

(nếu cần thiết)

Đội sơ cấp cứu

Đội an ninh- bảo vệ

| TT | Quy trình | Hành động |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Phối hợp nội bộ |  |  |
| 1 | Người phát hiện | - Nhận biết được các thông tin sự cố: - Xác định được vị trí xảy ra sự cố ở đâu; - Hóa chất xảy ra sự cố thuộc nhóm gì; - Mức độ rò rỉ; - Vị trí rò rỉ; - Sự cố cháy nổ nếu có; - Số người bị thương. - Thông báo cho mọi người trong khu vực xảy ra sự cố; - Gọi điện và thông báo Chỉ huy ứng phó sự cố/Tổng chỉ huy ứng phó sự cố. - Yêu cầu dừng mọi hoạt động phát sinh ra lửa hoặc tia lửa điện trong khu vực; - Báo cáo lại cho tổ trưởng đơn vị tình hình sự cố hóa chất rò rỉ (hoặc cháy) hiện tại; - Tham gia hành động ứng cứu khẩn cấp (nếu thuộc lực lượng cứu hộ và xử lý sự cố cơ sở) hoặc trở về vị trí làm việc của mình; - Nhận sự sắp xếp nhiệm vụ từ cấp trên. |  |
| 2 | Chỉ huy đội ứng phó sự cố NGUYỄN VĂN ĐIỆP | - -Chịu trách nhiệm đánh giá ban đầu về mức độ sự cố; - - Đảm bảo các đội viên đội ứng phó sự cố được thông báo và tập hợp kịp thời; - - Đảm bảo hệ thống báo động được kích hoạt; - - Chỉ đạo tắt tất cả các hoạt động và sơ tán các bộ phận không có trách nhiệm đến khu vực tập trung; - Chỉ huy cứu hộ và xử lý sự cố; - - Giữ vai trò liên lạc giữa Đội ứng phó sự cố, Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, đội sơ cấp cứu; đội an ninh bảo vệ - - Yêu cầu tổ cơ khí- điện cắt điện nếu cần thiết - Báo cáo trực tiếp tình hình cho Tổng chỉ huy ứng phó sự cố; |  |
| 3 | Tổng Chỉ huy ứng phó sự cố - Giám sát của các bộ phận đảm trách TRẦN THỊ HÀ MY | - - Chịu trách nhiệm Kiểm soát toàn bộ sự cố; - - Kiểm soát hoạt động của các bộ phận không bị ảnh hưởng bởi sự cố; - - Xem xét, đánh giá tình hình; báo cáo Ban lãnh đạo công ty - - Đảm bảo các trường hợp thương vong nhận được sự hỗ trợ và cấp cứu kịp thời; - - Liên lạc với các Công ty bên ngoài và các cơ quan chức năng; - - Kiểm soát việc ra vào khu vực Công ty; - - Yêu cầu hỗ trợ của Lực lượng ứng phó khẩn cấp; |  |
| 4 | Bộ phận an toàn- đảm trách. TRỊNH XUÂN THẮNG DƯƠNG VIẾT CƯỜNG | - Cử nhân viên đến hiện trường theo dõi và khắc phục sự cố. - Đảm bảo luôn giữ liên lạc với các đơn vị ứng cứu. - Đưa ra tư vấn cần thiết. - Thông báo tình hình sự cố về phòng trung tâm để mọi người nắm được và có biện pháp xử lý (nếu cần). - Tham gia vào hướng dẫn sơ tán. - Tiến hành điều tra sự cố do Tổng chỉ huy ứng phó sự cố yêu cầu. |  |
| 5 | Bộ phận phụ trách di tản – Bộ phận an ninh- Bảo vệ | - - Nhận lệnh di tản từ Tổng chỉ huy ứng phó sự cố. - - Di tản mọi người ra khỏi Khu vực sự cố đến Khu vực tập trung an toàn. - - Điểm danh số người có mặt, báo ngay danh sách những người vắng mặt cho Tổng chỉ huy sự cố để có giải pháp cứu hộ. |  |
| 6 | Các thành viên đội ứng phó khẩn cấp - Do nhân viên nhà máy đã được đào tạo, huấn luyện đảm trách. | - - Chịu trách nhiệm xử lý sự cố dưới sự chỉ huy của Cán bộ chỉ huy ứng phó sự cố/ Tổng chỉ huy ứng phó sự cố. - Liên lạc, báo cáo tình hình sự cố cho Cán bộ chỉ huy ứng phó sự cố. - Nghe theo mệnh lệnh của đội trưởng đội PCCC và ứng phó khẩn cấp. |  |
| II | Phối hợp với các đơn vị bên ngoài |  |  |
| 1 | Phân loại | Đánh giá sơ bộ tình hình thực tế | Cách ứng phó |
| 1.1 | Cấp độ 1 Sự cố nhỏ | - Sự cố nhẹ. - Không có nguy cơ đến con người, tài sản và môi trường. - Nằm trong tầm kiểm soát của đội ứng phó sự cố : chẳng hạn như các vụ cháy nhỏ có thể dập tắt bằng bình chữa cháy hoặc tràn đổ nhỏ mà có thể dễ dàng cô lập ngay. - Cán bộ chỉ huy ứng phó sự cố sẽ đánh giá dựa vào tình hình thực tế và loại hóa chất. Từ đó có thể xác định nâng cấp độ sự cố. | Thông báo ngay cho Cán bộ chỉ huy ứng phó sự cố, đội ứng phó sự cố. |
| 1.2 | Cấp độ 2 Sự cố nghiêm trọng | - Có khả năng tác hại đến môi trường, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đội ứng phó sự cố - Có nguy cơ tiềm ẩn đến con người, tài sản và môi trường. - Có thể cần nhờ sự trợ giúp từ các tổ chức/cơ quan có chuyên nghiệp bên ngoài. Ví dụ: Nguy cơ cháy nổ tại kho hóa chất hoặc tràn đổ lớn tại kho hóa chất và các khu vực sản xuất cần phải cô lập cách ly. - Cán bộ chỉ huy ứng phó sự cố sẽ đánh giá dựa vào tình hình thực tế và loại hóa chất, từ đó có thể xác định nâng cấp độ sự cố. | Thông báo ngay cho Đội ứng phó sự cố, đội PCCC cán bộ chỉ huy ứng phó sự cố, Tổng chỉ huy ứng phó sự cố, PCCC, Cấp cứu. |
| 1.3 | Cấp độ 3 Sự cố cực kỳ nghiêm trọng | - Sự cố nghiêm trọng đến môi trường, tài sản và tính mạng con người. - Vượt quá khả năng kiểm soát của đội ứng phó khẩn cấp - Cần thiết sự trợ giúp ứng phó từ các tổ chức/cơ quan chuyên nghiệp bên ngoài - Cần thông báo cho các Công ty/ cộng đồng xung quanh Ví dụ: cháy nổ tại kho chứa hóa chất, lan rộng ra các khu vực khác ảnh hưởng đến con người, tài sản và môi trường. cần phải di tản, sơ tán khẩn cấp. | Thông báo choĐội ứng phó sự cố, đội PCCC, cán bộ chỉ huy ứng phó sự cố, Tổng chỉ huy ứng phó sự cố, PCCC, Cấp cứu, Môi trường, các cơ quan chức năng có liên quan. |
| 2 | Chỉ huy đội PCCC và ứng phó khẩn cấp | - Nắm rõ tình hình sự cố để chỉ đạo các bộ phận liên quan. - Đánh giá đúng tình hình ứng cứu trường hợp khẩn cấp. - Yêu cầu sự trợ giúp của các đơn vị bên ngoài (nếu cần thiết). - Giao lại trách nhiệm cho chỉ huy đội ứng cứu chuyên nghiệp khi họ đã đến, đóng vai trò tham mưu cho lực lượng ứng cứu chuyên nghiệp. |  |
| 3 | Các đội hỗ trợ bên ngoài | - Khi đến cổng Công ty sẽ được hướng dẫn đến vị trí xảy ra sự cố. - Thực hiện triển khai ứng cứu tại các khu vực cụ thể. |  |
| 4 | Đội PCCC chuyên nghiệp tỉnh Thái Nguyên | - Chịu trách nhiệm chỉ huy chữa cháy với sự tư vấn của chỉ huy chữa cháy công ty. - Phân bổ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và các lực lượng chữa cháy hỗ trợ sao cho phù hợp với tình hình thực tế. - Sau khi ứng cứu xong yêu cầu kiểm tra lại hiện trường và điều tra nguyên nhân xảy ra cháy. |  |
| 5 | Bộ phận an ninh- Bảo vệ | - Bảo vệ an ninh trật tự khu vực xảy ra cháy. - Phân luồng giao thông đảm bảo lưu thông cho các lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy. |  |
| 6 | Đội Y tế | - Trực tiếp sơ cứu và cấp cứu người bị nạn do sự cố. |  |
| III | Kế hoạch sơ tán |  |  |
| 1 | Sơ tán người | - Thực hiện sơ tán người khu vực sự cố khi nghe yêu cầu trên loa phóng thanh, các thông tin từ người chỉ huy ứng cứu sự cố, kẻng báo động…. - Tập trung tất cả người sơ tán về các địa điểm tập kết đã quy định (03 điểm, lựa chọn điểm tránh hướng gió đi đến). - Cán bộ công nhân được tập trung theo từng bộ phận. - Điểm danh lại quân số. |  |
| 2 | Sơ tán tài sản | - Thực hiện sơ tán tài sản (có thể) trong khu vực xảy ra sự cố. |  |
| IV | Ban lãnh đạo công ty |  |  |
|  | Ban giám đốc công ty | - Theo dõi tình hình của sự cố. - Đưa ra mệnh lệnh chỉ huy (nếu cần). - Thông báo cho các cơ quan hữu quan nếu sự cố là nghiêm trọng. |  |

4.3.  Các hoạt động quản lý, xử lý chất thải thu hồi

Có kế hoạch dự phòng trong việc quản lý CTNH khi sự cố xảy ra (Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để đưa ra phương án quản lý (thu gom, xử lý, tiêu huỷ...) thích hợp, đảm bảo môi trường, Công ty có trách nhiệm triển khai các biện pháp kỹ thuật trong việc phòng chống, cô lập và hạn chế tối đa việc rò rỉ, phát tán chất thải vào môi trường. Các loại chất thải sau khi được cô lập sẽ thu gom, vận chuyển đến nơi chôn lấp (Bể đóng kén) hoặc nếu có điều kiện kỹ thuật phải đem tiêu huỷ như đối với CTNH.

4.4. Các hoạt động khắc phục sau sự cố môi trường.

Xử lý, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường nước mặt

- Khi sự cố xảy ra, các biện pháp đảm bảo vệ sinh ngăn ngừa ô nhiễm nước mặt là ứng phó kịp thời, khẩn cấp, khoanh vùng cô lập điểm xảy ra sự cố, thu dọn vệ sinh sạch sẽ CTNH, vật dụng, thùng phuy, túi rác, bao bì có dính CTNH... phải được thu gom và đem tiêu huỷ như tiêu huỷ CTNH (nếu cần thiết dùng bơm hút sạch CTNH dạng lỏng) Tất cả chất thải nguy hại bị rò rỉ, đổ tràn sau khi hút hồi vào thùng phuy kín và đem đi tiêu huỷ, chôn lấp đúng quy định.

- Sau khi xử lý sự cố xong, Công ty phải có trách nhiệm kết hợp với các cơ quan có chức năng tại nơi xảy ra sự cố để đặt điểm báo khoanh vùng vị trí đó, vùng có khả năng bị ảnh hưởng và tiếp tục sắp xếp, thu dọn hiện trường, làm sạch chất thải, xử lý môi trường bị ô nhiễm.

- Trong một số trường hợp nếu cần phải lấy mẫu nước đem về phòng thí nghiệm để phân tích, đánh giá sự ô nhiễm của CTNH gây ra đối với môi trường nước mặt, một số chỉ tiêu có thể đo và phân tích tại hiện trường.

Xử lý, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường đất

Các bước thực hiện để xử lý và giảm thiểu ô nhiễm đối với môi trường đất cũng như đối với môi trường nước nêu trên. Ngoài ra tuỳ theo mức độ có thể tiến hành thêm quan trắc môi trường đất theo tần suất 3 hoặc 6 tháng/ lần. Trong một số trường hợp nếu cần phải lấy mẫu nước đem về phòng thí nghiệm để phân tích, đánh giá sự ô nhiễm của CTNH gây ra đối với môi trường nước mặt, một số chỉ tiêu có thể đo và phân tích tại hiện trường.

Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường không khí

Các bước thực hiện để xử lý và giảm thiểu ô nhiễm đối với môi trường không khí cũng như đối với môi trường nước nêu trên. Ngoài ra tuỳ theo mức độ có thể tiến hành thêm quan trắc môi trường đất theo tần suất 3 hoặc 6 tháng/ lần. Trong một số trường hợp nếu cần phải lấy mẫu nước đem về phòng thí nghiệm để phân tích, đánh giá sự ô nhiễm của CTNH gây ra đối với môi trường nước mặt, một số chỉ tiêu có thể đo và phân tích tại hiện trường.

4.5. Lực lượng ứng phó sự cố môi trường

1. Tổ ứng phố sự cố

| STT | Họ Và Tên | Bộ Phận | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nguyễn Văn Điệp | Kinh doanh-MT | Tổng chỉ huy ƯPSC |
|  | Trần Thị Hà My | Kinh doanh-MT | Phụ trách an toàn |
|  | Trịnh Xuân Thắng | Kinh doanh-MT | Phụ trách an toàn |
|  | Ngô Văn Đồng | Sản Xuất | Đội viên |
|  | Dương Viết Định | Sản Xuất | Đội viên |
|  | Nguyễn Văn Luyến | Sản Xuất | Đội viên |
|  | Nguyễn Văn Giang | Sản Xuất | Đội viên |
|  | Dương Viết Huệ | Sản Xuất | Đội viên |
|  | Dương Viết Nam | Sản Xuất | Đội viên |
|  | Dương Viết Cường | Sản Xuất | Đội viên |
|  | Dương Thị Lộc | Sản Xuất | Đội viên |
|  | Trần Thị Thiềng | Kho | Đội viên |
|  | Dương Quốc Hưng | Sản Xuất | Đội viên |
|  | Dương Thị Loan | Sản Xuất | Đội viên |
|  | Lã Thị Nhung | Sản Xuất | Đội viên |
|  | Kiều Quang Luyến | Sản Xuất | Đội viên |
|  | Dương Thị Lộc | Sản Xuất | Đội viên |
|  | Dương Thị Tươi | Kho | Đội viên |
|  | Dương Thị Thao | Kho | Đội viên |
|  | Dương Thị Thịnh | Kho | Đội viên |
|  | Vi Thị Điệp | Hành chính nhân sự | Đội viên |
|  | Thái Văn Trọng | Bảo vệ | Đội viên |
|  | Dương Viết Đông | Bảo vệ | Đội viên |
|  | Nguyễn Văn Khôi | Bảo vệ | Đội viên |
|  | Trần Bá Lanh | Bảo vệ | Đội viên |
|  | Dương Thị Tuyết | Công nhân | Đội viên |
|  | Trương Thị Hoài | Công nhân | Đội viên |
|  | Trần Thị Bắc | Công nhân | Đội viên |
|  | Dương Thị Luyến | Công nhân | Đội viên |

2.  Tổ phòng cháy chữa cháy cơ sở

| STT | Họ Và Tên | Bộ Phận | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nguyễn Văn Điệp | Kinh doanh - môi trường | Đội phó |
|  | Trần Thị Hà My | Cán bộ phụ trách PC | Đội viên |
|  | Dương Viết Nam | Kỹ thuật – Sản xuất | Đội viên |
|  | Ngô Văn Đồng | Kỹ thuật – Sản xuất | Đội viên |
|  | Nguyễn Văn Cường | Kỹ thuật – Sản xuất | Đội viên |
|  | Dương Viết Cường | Kỹ thuật – Sản xuất | Đội viên |
|  | Nguyễn Văn Luyến | Kỹ thuật – Sản xuất | Đội viên |
|  | Dương Thị Lộc | Công nhân | Đội viên |
|  | Trần Thị Thiềng | Ban kho | Đội viên |
|  | Dương Viết Huệ | Kỹ thuật – Sản xuất | Đội viên |
|  | Thái Văn Trọng | Bảo vệ | Đội viên |
|  | Dương Quốc Hưng | Kỹ thuật – Sản xuất | Đội viên |
|  | Dương Đình Hiếu | Kỹ thuật – Sản xuất | Đội viên |
|  | Dương Viết Chức | Kỹ thuật – Sản xuất | Đội viên |
|  | Dương Nghĩa Quý | Kỹ thuật – Sản xuất | Đội viên |
|  | Hoàng Văn Hùng | Lái xe | Đội viên |
|  | Trần Văn Tuyên | Lái xe | Đội viên |
|  | Trương Văn Quân | Lái xe | Đội viên |
|  | Trương Văn Quân | Lái xe | Đội viên |
|  | Phạm Văn Khương | Lái xe | Đội viên |
|  | Trương Đức Vân | Lái xe | Đội viên |
|  | Nguyễn Văn Thanh | Lái xe | Đội viên |

3. Tổ chức lực lượng sơ cứu, cấp cứu

| STT | Họ Và Tên | Ngày sinh | Bộ Phận | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần Thị Hà My | 07/05/1992 | Kinh doanh-Môi trường | Phụ trách chính |
| 2 | Nguyễn Thị Nhị | 09/07/1990 | Hành chính nhân sự | Thành viên |
| 3 | Nguyễn Thị Quế | 10/04/1984 | Kinh doanh-Môi trường | Thành viên |
| 4 | Dương Viết Nam | 04/01/1986 | Kỹ thuật-Sản xuất | Thành viên |
| 5 | Nguyễn Văn Luyến | 26/12/1979 | Kỹ thuật-Sản xuất | Thành viên |
| 6 | Ngô Văn Đồng | 12/05/1989 | Kỹ thuật-Sản xuất | Thành viên |
| 7 | Dương Quốc Hưng | 10/09/1981 | Kỹ thuật-Sản xuất | Thành viên |
| 8 | Trần Thị Thiềng | 06/06/1976 | Kho | Thành viên |
| 9 | Vy Thị Điệp | 07/06/1976 | Hành chính nhân sự | Thành viên |

4.  Tổ an ninh- Bảo vệ

| STT | Họ Và Tên | Bộ Phận | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Thái Văn Trọng | Bảo Vệ | Tổ trưởng |
|  | Dương Viết Đông | Bảo Vệ | Thành viên |
|  | Nguyễn Văn Khôi | Bảo Vệ | Thành viên |
|  | Trần Bá Lanh | Bảo Vệ | Thành viên |

4.6. Thiết bị ứng phó sự cố môi trường

| STT | Tên trang bị | Vị trí | Số lượng | Ký hiệu riêng | Chất chữa cháy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bình bột chữa cháy MFZ4 | Tại các toà nhà | 100 | MFZ4 | Bột chữa cháy |
| 2 | Bình chữa cháy MFZ8 | Tại các toà nhà | 40 | MFZ8 |  |
| 3 | Bình chữa cháy MT3 | Tại các toà nhà | 40 | MT3 |  |
| 4 | Hệ thống báo cháy tự động | Tại 3 nhà xưởng phân loại rác thải |  |  |  |
| 5 | Bọng nước vách tường (mỗi họng gồm 01 lăng B, 01 vòi B) | Tại 3 nhà xưởng phân loại rác thải | 17 |  |  |
| 6 | Máy bơm chữa cháy đông cơ điện, động cơ nổ | Tại trạm bơm chữa cháy | 3 |  |  |
| 7 | Bể cát | Tại 3 nhà xưởng phân loại rác thải | 40 |  |  |
| 8 | Nội quy tiêu lệnh PCCC | Tại các toà nhà | 15 |  |  |

CHƯƠNG 5. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ

5.1. Kế hoạch đào tạo, diễn tập

| STT | Hình thức đào tạo | Nội dung đào tạo | Đối tượng được đào tạo | Phương thức và địa điểm đào tạo | Tần suất đào tạo | Thời gian dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Đào tạo công nhân mới | Công nhân mới | Trình chiếu; kết hợp văn bản-Tại nhà máy | Khi có nhu cầu |  |
| 2 |  | An toàn vệ sinh lao động | Toàn thể CBCNV trong nhà máy. | Thuyết trình-Tại nhà máy | Định kỳ | Đợt 1: Tháng 3/2022. Đợt 2: Tháng 9/2022. |
| 3 |  | Hướng dẫn vận hành các thiết bị xử lý chuyên dụng. | CNV vận hành máy móc thiết bị tại nhà máy. | Vận hành kết hợp vấn đáp tại từng vị trí làm việc. | 2 lần/năm và khi có thay đổi nhân sự | Đợt 1: Tháng 2/2022. Đợt 2: Tháng 8/2022. |
| 4 | Đào tạo nội bộ | Hướng dẫn phân loại chất thải. | CVN phụ trách phân loại chất thải | Thuyết trình-Tại nhà máy | 1 lần/năm | Tháng 3/2022 & khi có thay đổi nhân sự hoặc phát sinh chất thải mới. |
| 5 |  | An toàn trong quá trình vận chuyển chất thải | Toàn bộ lái xe phụ trách vận chuyển chất thải. | Thuyết trình-Kết hợp hỏi đáp tại nhà máy | 1 lần/năm | Tháng 3/2022 & khi có thay đổi nhân sự hoặc phát sinh đơn vị khách hàng mới. |
| 6 |  | Kế hoạch đào tạo các chính sách và nội quy lao động | Toàn thể CBCNV trong nhà máy | Thuyết trình-Kết hợp hỏi đáp tại nhà máy | 1 lần/năm | Tháng 5/ 2022. |
| 7 |  | Diễn tập ứng phó sự cố trong trường hợp khẩn cấp | Toàn thể CBCNV trong nhà máy | Tập huấn;diễn tập-Tại nhà máy | 2 lần/năm | Đợt 1: Tháng 4/2022. Đợt 2: Tháng 10/2022. |
| 8 |  | Đào tạo; tập huấn hướng dẫn an toàn sử dụng hóa chất | Toàn thể CBCNV trong nhà máy | Thuyết trình, diễn tập –Tại nhà máy. | 2 lần/năm | Đợt 1: Tháng 3/2022 Đợt 2: Tháng 9/2022 |
| 9 |  | Diễn tập-Tập huấn PCCC | Đội PCCC cơ sở | Tập huấn, diễn tập- Tại nhà máy | ĐỊNH KỲ | TẦN SUẤT 1 THÁNG/ LẦN |
| 10 | Đào tạo bên ngoài | An toàn lao động, vệ sinh lao động nhóm 1 | Cán bộ thuộc nhóm 1 | Thuyết trình-Tại nhà máy | 2 năm 1 lần | Tháng 1/2022 & khi có thay đổi về nhân sự |
| 11 |  | An toàn lao động, vệ sinh lao động nhóm 2 | Cán bộ thuộc nhóm 2 | Thuyết trình-Tại nhà máy | 2 năm 1 lần | Tháng 1/2022 & khi có thay đổi về nhân sự |
| 12 |  | An toàn lao động, vệ sinh lao động nhóm 3 | Công nhân thuộc nhóm 3 | Thuyết trình-Tại nhà máy | 2 năm 1 lần | Tháng 1/2022 & khi có thay đổi về nhân sự |
| 13 |  | An toàn lao động, vệ sinh lao động nhóm 4 | Công nhân thuộc nhóm 4 | Thuyết trình – Tại nhà máy | 1 năm 1 lần | Tháng 1/2022 & khi có thay đổi về nhân sự |
| 14 |  | An toàn lao động, vệ sinh lao động nhóm 6 | Công nhân viên thuộc nhóm 6 | Nghe thuyết trình; tập huấn tại nhà máy. | 2 năm 1 lần | Tháng 1/2022 & khi có thay đổi về nhân sự |
| 15 |  | Huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất | CBCNV làm việc tiếp xúc với CTNH và hóa chất | Tập huấn, diễn tập- Tại nhà máy | 2 năm 1 lần | Tháng 1/2022 & khi có thay đổi về nhân sự |
| 16 |  | Đào tạo sơ cấp cứu | CBCNV trong đội sơ cấp cứu của NM | Nghe thuyết trình; tập huấn tại nhà máy. | 1 năm 1 lần | Tháng 1/2022 & khi có thay đổi về nhân sự |
| 17 |  | Diễn tập-Tập huấn PCCC | Toàn thể CBCNV | Tập huấn, diễn tập- Tại nhà máy | 2 năm 1 lần | Tháng 1/2022 |
| 18 | Đào tạo đặc biệt | Đào tạo lấy chứng chỉ vận hành xe nâng; | Theo nhu cầu sử dụng | Tập huấn, diễn tập- Tại nhà máy | Khi có nhu cầu nhân sự mới |  |
| 19 |  | Đào tạo an toàn điện | Nhân viên phụ trách điện dân dụng và điện công nghiệp tại nhà máy | Nghe thuyết trình; tập huấn tại nhà máy. | 1 năm 1 lần | Tháng 01/2022 & khi có thay đổi về nhân sự |

5.2. Phương án diễn tập ứng phó sự cố môi trường

5.2.1. Phương án ứng phó khi xảy ra cháy nổ (cấp độ II)

1. Giả định tình huống cháy phức tạp nhất:

- Nơi xảy ra cháy: Khu vực nhà xưởng phân loại rác thải số 2.

- Nguyên nhân cháy: Chập điện hệ thống quạt điện sinh nhiệt bắt vào rác thải nhựa gây cháy.

-  Thời gian: 14 giờ 30 mùa Đông, ngày X tháng Y năm Z.

- Chất cháy chủ yếu:nhựa, gỗ…

- Khả năng cháy lan: Khi xảy ra vào giờ làm việc do phát hiện muộn, lực lượng tại chỗ hoảng sợ không kịp thời xử lý để đám cháy lan rộng đám cháy phát triển nhanh chóng, nguy cơ cháy lan rộng ra toàn bộ nhà xưởng và lan sang các xưởng bên cạnh.

- Nhận định tình hình: Đám cháy lớn, phức tạp chất cháy chủ yếu là nhựa, gỗ… nên khi cháy tỏa nhiệt lớn và khói dày đặc. Đám cháy có nguy cơ cháy lan ra xung quanh do bên cạnh có chất dễ cháy. Đặc biệt khói khí độc tỏa ra với lượng lớn lan qua xung quanh.

2. Tổ chức triển khai chữa cháy:

                - Nhiệm vụ của lực lượng chữa cháy tại chỗ:

- Khi cháy xảy ra (lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp chưa đến) ban chỉ huy chữa cháy của cơ sở là Tổng chỉ huy ứng phó sự cố  và đội trưởng Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở tổ chức chữa cháy tại chỗ cụ thể như sau:

Gồm 04 tổ và phân công nhiệm vụ của từng tổ như sau:

- Tổ an ninh – bảo vệ:

+ Báo động bằng chuông/kẻng/còi cho mọi người nhanh chóng ra khỏi khu vực cháy.

+ Khi có cháy xảy ra, nhanh chóng báo cho ban lãnh đạo hoặc người chịu trách nhiệm cao nhất của cơ sở biết vị trí, tình hình diễn biến đám cháy.

+ Nhanh chóng cắt điện khu vực cháy và các khu vực xung quanh.

+ Gọi điện báo chi nhánh điện cắt điện toàn bộ sơ sở và các khu vực xung quanh.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

- Tổ chữa cháy: Gồm 22 người, do đội trưởng đội PCCC cơ sở làm chỉ huy phân công các thành viên trong tổ thực hiện nhiệm vụ như sau:

+ Tổ 01: 11 người sử dụng các loại bình chữa cháy xách tay tại các khu vực trong nhà xưởng và 06 người triển khai lăng vòi lấy nước từ họng nước chữa cháy gần khu vực xưởng xảy ra cháy.

+ Tổ 2: gồm 02 người hướng dẫn công nhân trong xưởng di chuyển ra khu vực an toàn.

+ Tổ 3: 03 người có nhiệm vụ đón xe chữa cháy của lực lượng PCCC chuyên nghiệp.

- Tổ ứng phó sự cố: gồm 04 người có nhiệm vụ di chuyển hàng hóa dễ cháy trong xưởng ra khu vực an toàn và 5 người đứng chốt tất cả các cửa ra vào trong khuôn viên cơ sở , không cho người không có nhiệm vụ vào khu vực cháy và hướng dẫn lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH, các lực lượng khác tiếp cận và triển khai chữa cháy, cứu hộ - cứu nạn.

- Tổ sơ cấp cứu:Trực tiếp sơ cứu và cấp cứu người bị nạn do sự cố.

                - Lực lượng, phương tiện huy động:

| TT | Đơn vị huy động | Điện thoại | Số người huy động | Số lượng, chủng loại Phương tiện huy động |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Đội PCCC cơ sở | 0962088262 Chị My (Đội Phó) | Toàn bộ | Sử dụng họng nước chữa cháy, bình chữa cháy xách tay được trang bị để dập đám cháy. |
| 2. | Công an huyện Phú Bình | (Anh Tú- Phụ trách) | 06 | Triển khai công tác bảo vệ chốt chặn đồng thời phối hợp với các lực lượng khác. Giải tỏa đám đông. Bảo vệ hiện trường cháy và tài sản cứu được, ổn định trật tự an ninh tại khu vực trong suốt quá trình chữa cháy. |
| 3. | Điện lực phú Bình | 0972559661 (Anh Bình- đội trưởng) | 02 | Thực hiện việc cắt điện toàn bộ khu vực cháy và các khu vực xung quanh, kiểm tra lưới điện. |
| 4. | PCCC tỉnh Thái Nguyên | 0983539432 (Anh Chung- Phụ trách) | 10 | Sử dụng xe cứu hỏa, thiết bị chữa cháy |
| 5. | Trung tâm y tế huyện Phú Bình | 0388525339 (Chị Hường – phụ trách y tế) | 02 | Cấp cứu và cứu thương, gồm 01 xe cấp cứu. Cấp cứu là một công việc hết sức quan trọng và cấp bách, do vậy phải triển khai đồng bộ công tác cứu hộ với công tác chữa cháy. |

Các đội viên, công nhân viên trong công ty chịu sự chỉ huy của chỉ huy chữa cháy chuyên nghiệp đây là nhiệm vụ và trách nhiệm.

3. Nhiệm vụ của Tổng chỉ huy chữa cháy/ Đội trưởng phòng cháy chữa cháy  tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt để chữa cháy:

- Báo cáo tình hình diễn biến của đám cháy.

- Giao lại quyền chỉ huy cho CHCC chuyên nghiệp.

- Nhận nhiệm vụ từ CHCC chuyên nghiệp.

- Phối hợp cùng với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp dập tắt đám cháy.

4. Ban lãnh đạo công ty: Tổ chức hậu cần phục vụ và giải quyết hậu quả vụ cháy trong và sau khi chữa cháy. Họp rút kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa và cứu chữa. Khen thưởng người có thành tích và kỷ luật những người thiếu trách nhiệm gây cháy theo duy định.

5.2.2. Phương án ứng phó khi rò rỉ hóa chất.

##### Sự cố rò rỉ dầu hoặc dung môi tại khu vực lưu chứa (cấp 1) tại xưởng xử lý và lưu giữ chất thải, dầu hoặc dung môi rò rỉ gặp nguồn nhiệt và có thể dẫn tới sự cố cháy (sự cố cấp 2)

Phần 1: Mô tả tình huống

Sự cố diễn ra vào lúc 9h30 phút sáng, trời nắng nhẹ, các hoạt động của Nhà máy đang diễn ra bình thường. Xe nâng chuyển thùng dầu (hoặc dung môi) từ xe vận chuyển CTNH xuống xe, và đưa vào khu vực lưu chứa. Trong quá trình vận chuyển, thùng dầu bị rơi xuống làm chảy dầu, dầu DO trào ra nền khu vực lưu chứa có nguy cơ dẫn tới sự cố cháy nếu gặp nguồn nhiệt (nhất là tại xưởng 2 có Khu vực lưu chứa dung môi thải) . Đám cháy nếu không được khống chế kịp thời có khả năng lan rộng ra cả khu vực tại Xưởng 1 của nhà máy.

Phần 2: Lực lượng tham gia

- Các thành viên đội ứng phó sự cố của nhà máy

- Lực lượng PCCC tại nhà máy

- Bộ phận y tế của nhà máy

- Lực lượng an ninh – bảo vệ của nhà máy

- Lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Thái Nguyên

- Phòng khám đa khoa Hà Nội-Phú Bình/ Trạm y tế huyện Phú Bình

Ngoài ra còn có sự chứng kiến của: đại diện Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên và của một số nhà máy xung quanh.

Phần 3: Nội dung diễn tập

  - Nguyên vật liệu cần chuẩn bị

- Hóa chất giả thật (dầu, hoặc dung môi)

- MSDS của hóa chất này

- Thiết bị bảo hộ chống hóa chất, trang thiết bị hỗ trợ hô hấp nếu cần

- Thiết bị báo động: loa cầm tay, bộ đàm…

- Thiết bị cô lập hiện trường, vật liệu thấm hóa chất, thùng chứa hóa chất thải, cát để tạo đê bao nếu cần, thùng phi chứa hóa chất giả thật, các thiết bị cần thiết khác…

  - Xử lý sự cố

B1. Người phát hiện (A1) nhanh chóng báo cáo cho Chỉ huy ứng phó sự cố Trần Thị Hà My: báo cáo tình hình khu vực sự cố (vị trí, thời gian, liều lượng, người bị thương,…).

B2.Sau tiếp nhận thông tin từ công nhân A1. Chỉ huy ứng phó sự cố Trần Thị Hà My đánh giá, nhận định, tình huốngkhoanh vùng sự cố, phân loại cấp sự cố:

- Sự cố rò rỉ lượng lớn hóa chất 30 lit dầu DO

- Lượng hóa chất rò rỉ ra bên ngoài môi trường nếu bắt gặp nguồn đánh lửa có thể bắt cháy dữ dội. Hệ thống máy móc thiết bị và con người làm việc xung quanh khu vực có thể bị nguy hiểm tới tính mạng.

- Khoanh vùng sự cố: Ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân tại khu vực => cần tiến hành di tản

Phân loại sự cố: Sự cố rò rỉ hóa chất cấp I có thể tiến triển lên cấp II cần được khống chế ngay lập tức.

B3.Chỉ huy ứng phó sự cố Nguyễn Văn Điệp nhanh chóng huy động đội ƯPSC nhà máy trang bị đồ bảo hộ phù hợp đến hiện trường và liên lạcvới các lực lượng khác (như cán bộ an toàn có thể cùng hỗ trợ liên lạc; các thành viên đội phòng cháy chữa chát cơ sở; Tổ sơ cấp cứu )

- Báo cáo tình hình với Tổng chỉ huy ứng phó sự cố Nguyễn Văn Điệp và nhận chỉ thị

- Lực lượng sơ cứu của phòng ban để hỗ trợ nạn nhân

- Bộ phận an ninh- bảo vệ: Thông tin qua hệ thống loa về vị trí xảy ra sự cố cho toàn thể nhà máy, người không phận sự không được di chuyển tới khu vực này. (Trường hợp có hệ thống cảnh báo tự động thì bộ phận hành chính sẽ không cần tiến hành nội dung này)

Sau bước 3, các bước thực hiện UPSC từ B4-B13 sẽ được phối hợp thực hiện đồng thời để tăng hiệu quả xử lý sự cố.

B4. Triển khai các bước ứng phó sự cố, ngăn chặn tại nguồn.

ChỈ huy ứng phó sự cố Nguyễn Văn Điệp ra lệnh các thành viên trong đội ngăn chặn nguồn rò rỉ.

B5.	Cô lập, cách ly, khoanh vùng sự cố.

B6.	Di tản ngay lập tức những người trong phạm vi ảnh hưởng

B7:Tiếp cận hiện trường, xử lý sự cố

B7.1 Trong trường hợp dầu DO tràn đổ/rò rỉ tạo thành vũng và chưa bắt cháy thì đội ứng phó sự cố hóa chất tiến hành:

- Mở tất cả các cửa, bật quạt thông gió để thông thoáng khu vực

- Dùng cát hoặc các vật liệu thấm hút, tạo đê bao khu vực có hóa chất tràn đổ/rò rỉ

- Dùng dụng cụ thích hợp, không sinh ma sát, để thu gom/bơm hút hóa chất tràn đổ/rò rỉ và lưu chứa trong các thiết bị phù hợp

- Tránh để nước cuốn dầu xuống hệ thống cống ngầm

- Không để các hóa chất trên tiếp xúc với các nguồn điện, nhiệt, tia lửa điện hay các chất dễ gây phản ứng với hóa chất đó.

B7.2 Trong trường hợp xảy ra cháy, cùng với đội PCCC tiến hành thực hiện:

Gồm 04 tổ và phân công nhiệm vụ của từng tổ như sau:

- Tổ an ninh – bảo vệ:

+ Báo động bằng chuông/kẻng/còi cho mọi người nhanh chóng ra khỏi khu vực cháy.

+ Khi có cháy xảy ra, nhanh chóng báo cho ban lãnh đạo hoặc người chịu trách nhiệm cao nhất của cơ sở biết vị trí, tình hình diễn biến đám cháy.

+ Nhanh chóng cắt điện khu vực cháy và các khu vực xung quanh.

+ Gọi điện báo chi nhánh điện cắt điện toàn bộ sơ sở và các khu vực xung quanh.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

- Tổ chữa cháy: Gồm 22 người, do đội trưởng đội PCCC cơ sở làm chỉ huy phân công các thành viên trong tổ thực hiện nhiệm vụ như sau:

+ Tổ 01: 11 người sử dụng các loại bình chữa cháy xách tay tại các khu vực trong nhà xưởng và 06 người triển khai lăng vòi lấy nước từ họng nước chữa cháy gần khu vực xưởng xảy ra cháy.

+ Tổ 2: gồm 02 người hướng dẫn công nhân trong xưởng di chuyển ra khu vực an toàn.

+ Tổ 3: 03 người có nhiệm vụ đón xe chữa cháy của lực lượng PCCC chuyên nghiệp.

- Tổ ứng phó sự cố: gồm 10 người có nhiệm vụ di chuyển hàng hóa dễ cháy trong xưởng ra khu vực an toàn và 4 người đứng chốt tất cả các cửa ra vào trong khuôn viên cơ sở , không cho người không có nhiệm vụ vào khu vực cháy và hướng dẫn lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH, các lực lượng khác tiếp cận và triển khai chữa cháy, cứu hộ - cứu nạn.

- Tổ sơ cấp cứu:Trực tiếp sơ cứu và cấp cứu người bị nạn do sự cố (nếu có).

B8: Đánh giá sự cố có khả năng ngày càng xấu hơn và phức tạp có thể vượt quá khả năng ứng phó của nhà máy, Tổng chỉ huy ứng phó sự cố Nguyễn Văn Điệp đã đề xuất tới ban lãnh đạo nhà máy, đồng thời thông báo tới các lực lượng ứng phó sự cố chuyên nghiệp từ bên ngoài để họ tới hỗ trợ.

B9: Ngay sau khi nhận được thông tin lãnh đạo công an PCCC tỉnh Thái Nguyên đã điều 2 xe chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường và tham gia chữa cháy.

B10: Họp bàn đề xuất chiến thuật ứng phó sự cố của ban chỉ huy ứng phó sự cố cấp. Đề xuất phương án huy động lực lượng, trang thiết bị tham gia vào quá trình ứng phó sự cố.

B11: Lúc này theo như giả định, lửa bắt đầu bùng cháy tại vị trí rò rỉ. Ban chỉ đạo ra thông báo, sơ tán trong nhà máy và nếu cần thì sơ tán ngoài nhà máy

B12: Lực lượng ứng phó của Nhà máy phối hợp với các lực lượng ứng phó sự cố chuyên nghiệp tiến hành chữa cháy, ngăn chặn đám cháy lan rộng

B13: Sau khi thực hiện thành công các biện pháp xử lý, Tổng chỉ huy ứng phó sự cố chỉ huy lực lượng ứng phó sự cố tại nhà máy tiến hành thu gom hoá chất, khắc phục hậu quả, làm sạch môi trường, vệ sinh cho người tham gia ứng phó sự cố, tổ chức điều phối các hoạt động cứu trợ, thông báo an toàn và ổn định tình hình.

B14:Tổng chỉ huy ứng phó sự cố chỉ đâọ việc thu thập thông tin đánh giá nguyên nhân, ảnh hưởng của sự cố để báo cáo rút kinh nghiệm trong cuộc họp với ban lãnh đạo nhà máy.

5.2.3. Một số kịch bản ứng phó sự cố khác (cấp độ 1):

| KỊCH BẢN ỨNG PHÓ SỰ CỐ THỜI TIẾT XẤU (Mưa lũ, bão) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Mục đích - Luyện tập hành động của UBATMT - Luyện tập báo cáo tình huống khẩn cấp - Luyện tập trao đổi thông tin nội bộ - Luyện tập trao đổi thông tin ra bên ngoài |  |  |  |
| II. Nội dung kịch bản |  |  |  |
| Thời gian | Nội dung xử lý | Chi tiết công việc | Người phụ trách |
| 12:30 | Báo động | Thông qua Email, điện thoại, các phương tiện thông tin đại chúng, Công văn,… | Người nhận được thông tin |
| 12:32 | Xác nhận thông tin | Kiểm tra và xác nhận thông tin | Chỉ huy ứng phó sự cố |
| 12:35 | Báo cáo lên BGĐ | Báo cáo tình huống khẩn cấp cần sơ tán người và tài sản | Tổng chỉ huy ứng phó sự cố |
| 12:40 | Quyết định sơ tán | Ký quyết định sơ tán | Giám đốc |
|  | Sơ tán công nhân viên đến nơi an toàn | Đội cứu nạn hướng dẫn mọi người sơ tán khẩn cấp | Đội ứng phó sự cố |
|  | Ngắt điện tất cả các khu vực có nguy cơ ngập nước | Đội cơ điện kiểm tra và ngắt điện tại những nơi dễ xảy ra rò rỉ điện | Đội cơ điện |
|  | Di chuyển tải sản đến nơi an toàn | Khẩn trương xếp hàng hóa lên cao tránh bị ngập nước | Đội bảo vệ và các công nhân |
| 13:00 | Điểm danh công nhân | Các tổ trưởng, trưởng bộ phận điểm danh quân số của tổ mình và báo cáo lại cho phụ trách SX | P. Hành chính nhân sự |
| 13:20 | Báo cáo quân số và tìm kiếm những người không có mặt | Nhanh chóng dùng điện thoại, loa, gọi to tên những người còn thiếu sau khi điểm danh | P. Hành chính nhân sự |
|  | Kiểm soát thương vong | Đội sơ cấp cứu hỗ trợ những người bị thương | Đội sơ cấp cứu |
| 13:30 | Cập nhật thông tin | Liên tục cập nhật thông tin qua các kênh truyền thông, internet | P. Hành chính nhân sự |
| 13:35 | Theo dõi tình trạng | Theo dõi tình trạng nước rút, bão qua và lên kế hoạch chuẩn bị cho việc vệ sinh môi trường | Đội thợ điện, Đội ứng phó sự cố |
| 13:40 | Ổn định vị trí | Trường hợp nước chưa rút, bão chưa qua, các tổ trưởng, trưởng bộ phận ổn định mọi người tại chỗ. | Trưởng các bộ phận Công nhân viên |
|  | Sau khi bão tan: Họp rút kinh nghiệm, thống kê tài sản | Sau khi tiếp thu đầy đủ thông tin, mở cuộc họp đưa ra kết luận, cải tiến những vấn đề nguy hiểm, dễ gây ra sự cố rò rỉ, thống kê lại tài sản và con người. | Giám đốc, trưởng các bộ phận, HC |

| KỊCH BẢN ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN ĐỔ CHẤT THẢI LỎNG RA NGOÀI MÔI TRƯỜNG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Mục đích - Luyện tập báo cáo tình huống khẩn cấp - Luyện tập trao đổi thông tin nội bộ - Luyện tập hành động ứng phó sự cố cho công nhân. |  |  |  |
| II. Nội dung chi tiết |  |  |  |
| Thời gian | Nội dung xử lý | Chi tiết công việc | Người phụ trách |
| 13:00 | Báo động | Khi phát hiện ra sự cố tất cả các cán bộ công nhân viên và khách hàng đều phải thông báo ngay cho cán bộ phụ trách an toàn của Công ty | Bất kỳ cán bộ công nhân viên nào |
| 13:01 | Xác nhận thông tin | Lập tức tới vị trí xảy ra rò rỉ, tràn đổ hóa chất | Chỉ huy Đội ứng phó sự cố |
| 13:03 | Cấp cứu người bị nạn Bảo vệ khu vực | Đưa người bị nạn ra nơi an toàn và sơ cứu (nếu có) Bảo vệ khu vực xảy ra rò rỉ, sơ tán các phòng ban lân cận ra nơi an toàn | Ban y tế, đội sơ cấp cứu, Đội ứng phó sự cố |
| 13:04 | Xử lý | Rải cát, khoanh vùng xung quanh không cho hóa chất tràn sang nơi khác. Rải các loại vật liệu thấm hút như giẻ lau, mùn cưa,… lên chất thải lỏng. Mặc đầy đủ đồ bảo hộ lao động đầy đủ như bao tay cao su, khẩu trang, mặt nạ phòng độc, giày, ủng bảo hộ,…sau đó vệ sinh sạch sẽ. | Đội ứng phó sự cố |
| 13:07 | Kiểm soát các khu vực bị ảnh hưởng | Kiểm soát hệ thống nước mưa bên ngoài, sử dụng giẻ để ngăn dòng chảy không cho chảy ra môi trường | Đội ứng phó sự cố, công nhân phòng KTSX Tổ cơ điện |
|  |  | Lập tức khoanh vùng và ngăn chặn hóa chất rò rỉ ra hệ thống nước mưa (sử dụng giẻ, cát,…) |  |
|  |  | Dừng tất cả các công việc phát sinh nhiệt và tia lửa xung quanh khu vực rò rỉ, tràn đổ |  |
| 13:08 | Điều khiển hướng hóa chất chảy | Điều khiển sao cho hóa chất chảy theo đúng hướng dẫn ra hố tập kết chống tràn trong kho, để không ảnh hưởng đến đường thoát nước mưa của công ty. | Đội ứng phó sự cố |
| 13:12 | Xử lý chất thải rỏ rỉ | Sau khi dồn hóa chất vào hố tập kết nhanh chóng hút, thấm hóa chất rò rỉ đựng vào thùng chuyên dụng Đậy nắp thùng chứa hóa chất, dán nhãn hiển thị, hình ảnh cấm và vận chuyểnkhu vực xử lý nước thải của công ty | Đội ứng phó sự cố |
| 13:20 | Thực hiện dọn dẹp toàn bộ hiện trường | Thực hiện dọn dẹp toàn bộ hiện trường khu vực rơi đổ hóa chất Rò rỉ ít: huy động lực lượng nhanh chóng thu gom, ưu tiên chất thải nguy hại trước. Sau khi thu gom có biện pháp xử lý triệt để (quét dọn,…) Rò rỉ lớn: dùng các biện pháp không cho lan rộng, chảy vào đất. Báo với Chính quyền địa phương nhờ trợ giúp. Huy động lực lượng tại chỗ nhanh chóng thu gom, ưu tiên chất thải nguy hại trước | Đội ứng phó sự cố, đội vệ sinh công ty. |
| 13:30 | Điều tra | Điều tra nguyên nhân gây rò rỉ | Đội ứng phó sự cố |
| 13:35 | Họp rút kinh nghiệm | Sau khi tiếp thu đầy đủ thông tin, mở cuộc họp đưa ra kết luận, cải tiến những vấn đề nguy hiểm, dễ gây ra sự cố rò rỉ. | Giám đốc, trưởng các bộ phận, HC |

| KỊCH BẢN ỨNG CỨU TAI NẠN LAO ĐỘNG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Mục đích - Luyện tập trao đổi thông tin nội bộ - Luyện tập di chuyển nạn nhân - Luyện tập cho đội sơ cấp cứu, y tế. |  |  |  |
| II. Chi tiết kịch bản |  |  |  |
| Thời gian | Nội dung xử lý | Chi tiết công việc | Người phụ trách |
| 13:00 | Phát hiện người bị nạn | Hô to thông báo cho mợi người tới giúp Nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi khu vực xảy ra TNLĐ | Bất kỳ Cán bộ, công nhân viên nào phát hiện |
| 13:01 | Xác nhận thông tin | Lập tức tới hiện trường | Chỉ huy ứng phó sự cố |
| 13:03 | Kiểm tra hiện trường | Kiểm tra các mối nguy tiềm ẩn khi cứu người bị nạn | Chỉ huy ứng phó sự cố |
|  | Nhận diện vết thương | Nhân viên y tế kết hợp đội sơ cấp cứu nhận diện vết thương của nạn nhân | Nhân viên y tế, đội sơ cấp cứu |
|  | Động viên nạn nhân | Động viên nạn nhân, tránh làm nạn nhân xúc động mạnh, giúp tinh thần nạn nhân ổn định, không hoảng loạn | Nhân viên y tế, đội sơ cấp cứu. |
|  | Bảo vệ hiện trường | Đội an ninh đảm bảo đưa mọi người rời khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời bảo vệ hiện trường để điều tra | Đội An ninh-bảo vệ |
| 13:07 | Sơ cấp cứu ban đầu | Nhanh chóng sơ cứu cho nạn nhân trong khi đội xe cứu thương tới | Nhân viên y tế, đội sơ cấp cứu |
| 13:20 | Di chuyển nạn nhân | Di chuyển nạn nhân cẩn thận, tránh làm ảnh hưởng tới vết thương | Nhân viên y tế, đội sơ cấp cứu |
| 13:25 | Điều tra | Điều tra nguyên nhân gây tai nạn lao động Hỏi những người làm việc gần nạn nhân và người nhìn thấy nạn nhân đầu tiên khi xảy ra tai nạn | Bp nhân sự, Cơ điện và các trưởng bộ phận |
| 13:35 | Họp kết luận | Sau khi tiếp thu đầy đủ thông tin, mở cuộc họp đưa ra kết luận về nguyên nhân gây tai nạn lao động Đưa ra giải pháp phòng ngừa và loại bỏ tai nạn lao động | Ban Giám đốc, Hành chính nhân sự; |
| 13:20 | Đối với tai nạn lao động nghiêm trọng | Báo cáo lên cơ quan chức năng, bảo vệ hiện trường tới khi cơ quan chức năng tới | Ban EHS, đội bảo an, bảo vệ |

| KỊCH BẢN ỨNG PHÓ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Mục đích - Luyện tập báo cáo tình huống khẩn cấp - Luyện tập trao đổi thông tin nội bộ và thông tin ra bên ngoài - Luyện tập di chuyển nạn nhân |  |  |  |
| II. Nội dung kịch bản |  |  |  |
| Thời gian | Nội dung xử lý | Chi tiết công việc | Người phụ trách |
| 12:00 | Báo động | - Sử dụng điện thoại, hô to, thông báo cho người phụ trách biết | Người bị ngộ độc, người phát hiện |
| 12:02 | Xác nhận thông tin | - Lập tức tới hiện trường | Bp HC, Nhân viên y tế, đội sơ cấp cứu tại chỗ, đội an ninh. |
| 12:20 | Kiểm tra hiện trường | - Kiểm tra các mối nguy hiểm tiềm ẩn khi cứu người bị nạn. | bộ phận Hành chính |
| 12:25 | Suy đoán | - Dựa vào các biểu hiện của nạn nhân, nhân viên y tế xác định mức độ ngộ độc. | Nhân viên y tế, đội sơ cấp cứu ban đầu |
| 12:30 | Kiểm tra thực phẩm | - Lập tức chia 2 đội kiểm tra. 1. Kiểm tra thực phẩm tại bếp nấu ăn, lưu lại mẫu. 2. Kiểm tra hộp lưu mẫu, đảm bảo tem lưu mẫu còn nguyên. | BP Hành chính |
| 12:05 | Liên hệ trợ giúp (Sau khi xác nhận thông tin chính xác) | - Gọi điện đến trung tâm y tế nhờ sự trợ giúp | Y tế |
| 12:30 | Sơ cứu ban đầu | - Trưởng hợp có thể, gây nôn cho nạn nhân | Nhân viên y tế, đội sơ cấp cứu |
| 12:40 |  | - Nếu có thể, cho nạn nhân uống Oresol bù điện giải | Nhân viên y tế |
| 12:50 | Di chuyển | - Di chuyển nạn nhân lên xe cứu thương | Nhân viên y tế, đội sơ cấp cứu |
| 13:00 | Báo cáo lại tình hình lên cơ quan chức năng | - Báo cáo lại toàn bộ sự việc từ lúc xảy ra hiện tượng ngộ độc, gửi mẫu thức ăn đi xét nghiệm. | BP HC, nhân viên y tế, |
| 13:00 | Họp nội bộ | - Họp giữ BGĐ, nhân viên nhà bếp và các trưởng bộ phận. (ghi lại nội dung cuộc họp) | BGĐ, HC, nhân viên nhà bếp và các trưởng bộ phận |

# KẾT LUẬN

1. Đánh giá của chủ đầu tư dự án về Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

- Báo cáo đã nhận diện được 7 điểm nguy cơ chính có thể xảy ra các sự cố môi trường

- Bản kế hoạch cũng đưa ra các biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với các sự cố môi trường được đưa ra, nhận diện những vấn đề còn thiếu và đưa ra biện pháp bổ sung, đảm bảo tính hiệu quả và khả thi để ứng phó các sự cố môi trường có thể xảy ra tại nhà máy.

- Các trang thiết bị phục vụ UPSC cũng đã được nêu trong bản kế hoạch, đồng thời xác định các trang thiết bị cần bổ sung, đảm bảo tính đầy đủ trong công tác ứng phó các sự cố của dự án.

- Bản kế hoạch đã đánh giá được năng lực hiện tại trong việc ứng phó sự cố môi trường cũng như xác định được các tình huống sự cố chính và đề xuất ra các giải pháp, kế hoạch hành động cụ thể cho công tác ứng phó sự cố tại Công ty. Đối với trường hợp các sự cố vượt ngoài tầm kiểm soát của công ty, bản kế hoạch cũng đã xác định các đơn vị ứng cứu bên ngoài cấp tỉnh và cấp quốc gia có đủ chức năng hỗ trợ công ty.

- Đã đưa ra được các kịch bản sự cố điển hình và kế hoạch diễn tập ứng cứu sự cố hóa chất hàng năm phù hợp với thực tế.

- Dự án có tính khả thi, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh và đảm bảo sự cân bằng giữa phát triển, an toàn hóa chất và bảo vệ môi trường.

2. Cam kết của chủ đầu tư

- Công ty TNHH dịch vụ môi trường Anh Đăng cam kết thực hiện nghiêm túc Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường trong quá trình hoạt động theo đúng như bản Kế hoạch đã đưa ra.

- Đồng thời, cam kết thực hiện theo đúng như các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn, Quy định hiện hành của Nhà Nước Việt Nam.

- Công ty cam kết sẽ bồi thường thiệt hại trong trường hợp Công ty để xảy ra sự cố theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Kiến nghị của chủ đầu tư

- Trong quá trình thực hiện dự án, Công ty TNHH dịch vụ môi trường Anh Đăng, rất mong được sự hỗ trợ của các Sở, Ban, Ngành liên quan và chính quyền địa phương quan tâm, hướng dẫn chỉ đạo để Công ty thực hiện tốt các quy định của nhà nước về an toàn hóa chất cũng như bảo vệ môi trường.

- Chủ dự án rất mong được sự ủng hộ, đóng góp ý kiến để chủ dự án thực hiện tốt công tác ứng phó sự cố môi trường và bảo vệ môi trường trong quá trình lắp đặt thiết bị cũng như giai đoạn vận hành dự án.